Latvijas Republika

# Izglītības un zinātnes ministrija

# „KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMS”

Reģ. Nr. 90000032081

Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120,

tālr. 63122502, e- pasts info@kandavastehnikums.lv

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES

KANDAVAS LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKUMA

IEPIRKUMA KOMISIJAS

CENU APTAUJĀ

| 1. Iepirkuma priekšmets | Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā apkope Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām |
| --- | --- |
| 2. Pieteikumu iesniegšanas datums un vieta | - Pieteikumus iesniegt līdz 2026.gada 8. jūnija plkst. 12:00 sūtot uz e-pastu: iepirkumi@kandavastehnikums.lv vai arī papīra formātā uz adresi: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, LV -3120 |
| 3. Līguma izpildes termiņš | 36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas |
| 4. Kontaktpersona | Kaspars Ševčuks, mob.tālr. 26383094 |
| 5. Iesniedzamie dokumenti | 1) Finanšu piedāvājums, saskaņā ar pievienoto veidlapu 2) Tehniskais piedāvājums, kas atbilstoši tehniskajai specifikācijai |
| 6. Piedāvājuma izvēles kritērijs | zemākā cena par visu piedāvājuma apjomu, kas atbilst tehniskā piedāvājumā minētajām prasībām |
| 7. Izsludināšanas datums | 2026.gada 3. jūnijs |

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā apkope Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām”

- Pasūtītājs: Kandavas Lauksaimniecības tehnikums, Valteru iela 6, Kandava, Tukuma novads, Latvija, LV-3120.

- Apkalpojamais objekts: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma ēkas:

  - Mācību korpuss, Valteru iela 6, Kandava;

  - 3. Dienesta viesnīca, Valteru iela 6/3, Kandava;

  - 2. Dienesta viesnīca, Valteru iela 6/2, Kandava;

  - Praktisko apmācību korpuss, Valteru iela 5, Kandava;

  - Darbnīcas1, Valteru iela 3, Kandava;

  - Darbnīcas2, Valteru iela 3, Kandava;

  - Tiesnešu māja, Daigones 14, Kandava.

- Izpildes termiņš: 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.

- Izpildītājam jābūt spēkā esoša “Apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai” speciālā atļauja (licence).

- Izpildītājam jābūt reģistrētam būvkomersanta reģistrā.

- Pakalpojuma līguma ietvaros Izpildītājam:

  - jānodrošina ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas un balss izziņošanas sistēmu (turpmāk – Sistēmu) nepārtrauktu, pastāvīgu atrašanos ekspluatācijas un darba kārtībā;

  - veikt Sistēmu tehnisko apkopi atbilstoši tehniskai specifikācijai un tehniskās apkopes reglamentam, izgatavotājrūpnīcas izgatavotāja prasībām un saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.238), Latvijas Valsts standarts LVS EN CEN/TS 54-14 ”Norādījumi plānošanai, projektēšanai, instalācijai, nodošanai ekspluatācijā un tehniskajai apkopei” un 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN  201 – 15 “Būvju ugunsdrošība”” u.c. Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvo aktu prasībām un standartiem. Tehniskā apkope un nepieciešamības gadījumā bojājumu novēršana jāveic visām Sistēmu sastāvā esošām iekārtām un ierīcēm;

  - saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 9.pielikumu, Izpildītājs veic ierakstus “Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālā” (turpmāk – Uzskaites žurnāls);

  - Izpildītājs, uzsākot darbus, sastāda/ precizē un saskaņo ar Pasūtītāju ugunsaizsardzības sistēmu apkopes darbu reglamenta sarakstu, kurā apkopes darbu izpildes apjomu un periodiskumu nosaka  normatīvie akti un pēc kura objektā tiek veikti darbi;

  - Izpildītājs veic minētajā objektā uzstādīto un strādājošo drošības tehnisko sistēmu tehnisko uzraudzību, kas ietver:

- sistēmu tehniskās kārtības un funkcionalitātes regulāras pārbaudes un nepārtrauktās darbības nodrošināšana;

- objektu drošības trūkumu atklāšana un novēršanas organizēšana;

- apskates, traucējumu, kā arī veikto darbu fiksācija Uzskaites žurnālos;

  - ēkā ierīkotās un lietojamās drošības tehniskās sistēmas ir:

    - Mācību korpuss, Valteru iela 6, Kandava - ugunsdrošības sistēma Cooper CF3000, balss izziņošanas sistēma Bosch Plena    ;

    - 3.Dienesta viesnīca, Valteru iela 6/3, Kandava - ugunsdrošības sistēma Cooper CF3000;

    - 2.Dienesta viesnīca, Valteru iela 6/2, Kandava- ugunsdrošības sistēma ESMI FXNET;

    - Praktisko apmācību korpuss, Valteru iela 5, Kandava - ugunsdrošības sistēma Bentel;

    - Darbnīcas1, Valteru iela 3, Kandava - ugunsdrošības sistēma SmartLine;

    - Darbnīcas2, Valteru iela 3, Kandava - ugunsdrošības sistēma SmartLine;

    - Tiesnešu māja, Daigones 14, Kandava - ugunsdrošības sistēma SmartLine.

  - veicot drošības sistēmas elektronisko ierīču uzraudzību, izpildītājam ir jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par katru izbraukumu uz objektu, lai nepieciešamības gadījumā Pasūtītāja pārstāvis varētu piedalīties drošības sistēmas elektronisko ierīču tehniskās apkopes procesa novērošanā;

  - veicot reglamenta un ārpus reglamenta darbus, izpildītājs par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem nodrošina telpu uzkopšanu un gružu izvākšanu un utilizāciju;

  - bojāto iekārtu remonta  materiālu izmaksas iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Garantijas laiks nomainītajām detaļām 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža . Ja par izmaksām nevar vienoties, Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt veikt remontdarbus citam uzņēmējam;

  - avāriju likvidēšanu un sistēmas darbības pilnīgu atjaunošanu, atbalstoši 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām

  - sniegt Pasūtītājam konsultāciju par Sistēmu izmantošanas iespējām un noteikumiem, iespējamām kļūdām un to izpausmēm;

  - kontrolē un uzrauga Sistēmu lietošanas noteikumu izpildi;

  - aizsargājamo telpu (zonu)grafiska attēlošana, sarakstu sastādīšanu un atjaunošanu, tādā veidā un formātā ka ir vēlējies pasūtītājs , maksimāli saprotami, jebkuram iestādes darbiniekam , kurā zonā ir nostrādājis kāds no detektoriem;

  - sistēmu programmēšana, ieregulēšana (uzņēmuma rīcībā jābūt atbilstošam programmēšanas – regulēšanas aprīkojumam un speciālistiem ,kas to veic);

  - sistēmu pārbūvju - rekonstrukciju gadījumos dokumentācijā (shēmās) veikt attiecīgās izmaiņas , dokumentus iesniedzot Pasūtītājam

  - par jebkuru darbu veikšanu, jāsastāda ar Pasūtītāju saskaņota akta forma, kas būs pamats  izrakstītajam rēķinam par sniegto pakalpojumu, pēc darbu pabeigšanas, darbu nodošanas pieņemšanas akts , ko paraksta Pasūtītāja pārstāvis, kurš kalpo izrakstītā rēķina apmaksai.

  - darbu izpildes laikā, Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumu, apsardzes noteikumu ,darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību ievērošanu Pasūtītāja objektā,

  - reizi pusgadā jāiesniedz Pasūtītājam atskaiti par apkalpojamo AUATSS tehniskā stāvokļa atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un priekšlikumiem situācijas uzlabošanai,

- Izpildītājam avārijas izsaukuma gadījumā jānodrošina ierašanās Objektā ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma brīža darba laikā (no plkst. 08.00 līdz plkst.17.00) ne vēlāk 4 (četru) stundu laikā ārpus darba laika, brīvdienās un svētku dienās, pēc PASŪTĪTĀJA izsaukuma saņemšanas.

- Nekavējoties ziņot Pasūtītājam par nepieciešamību veikt Sistēmu remontu un nepieciešamo detaļu nomaiņu.

- Nepieciešamības gadījumā, Pusēm saskaņojot tāmi, Izpildītājs veic esošu sistēmu iekārtu remontu.

- Bojājumu novēršanas laiks un izmaksas tiek novērtētas pēc ierašanās un saskaņotas ar Pasūtītāju.

- Sniegt bezmaksas konsultācijas un rekomendācijas sistēmu uzlabošanai, attīstīšanai, viltus trauksmju mazināšanai un iespējām par paziņojumu veikšanu atsaukšanai, ja ir bijusi viltus trauksme.

- Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma tehniskās apkopes reglaments (projekts):

1.tabula

Tehniskā aprīkojuma apkopes reglaments (projekts):

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Izpildes periodiskums |
| --- | --- | --- |
|  | Automātiskās ugunsaizsardzības sistēma |  |
| 1. | Ugunsdzēsības signalizācijas pults |  |
| 1.1. | Pults ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude un, nepieciešamības gadījumā, to korekcija. Dežūrpersonāla instrukcijas un zonu sarakstu esamības kontrole | visa līguma darbības laikā |
| 1.2. | Pārbaudīt, vai visi iepriekš reģistrētie bojājumi ir novērsti | Reizi ceturksnī |
| 1.3. | No katras cilpas iedarbināt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu trauksmes signāla pārraidīšanu līdz pultij | Reizi ceturksnī |
| 1.4. | Imitējot ugunsgrēku, pārliecināties, vai iedarbojas ventilācijas atslēgšana | Reizi ceturksnī |
| 1.5. | Pārbaudīt elektrobarošanas pārslēgšanos no galvenās uz rezerves barošanu un atpakaļ | Reizi ceturksnī |
| 1.6. | No katras cilpas izņemt vismaz vienu detektoru (vai rokas izziņas ierīci), lai pārbaudītu bojājuma signāla pārraidīšanu līdz pultij | Reizi ceturksnī |
| 2. | Siltuma signāldevēji |  |
| 2.1. | Signāldevēju ārējā apskate | Reizi ceturksnī |
| 2.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 2.3. | Attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | Reizi ceturksnī |
| 2.4. | Signāldevēju bāzes savienojošo kontaktu pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 3. | Dūmu optiskie signāldevēji |  |
| 3.1. | Signāldevēju ārējā apskate | Reizi ceturksnī |
| 3.2. | Signāldevēju darba spējas pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 3.3. | Signāldevēju optisko galviņu attīrīšana no netīrumiem un putekļiem. | Reizi ceturksnī |
| 3.4. | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 3.5. | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 4. | Rokas ugunsdzēsības izziņošanas ierīces |  |
| 4.1 | Rokas signāldevēju ārējā apskate | Reizi ceturksnī |
| 4.2 | Rokas signāldevēja darba spējas pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 4.3 | Signāldevēju attīrīšana no netīrumiem un putekļiem | Reizi ceturksnī |
| 4.4 | Signāldevēju stara gala pretestības nomināla pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 4.5 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 5. | Izolējošo un kontroles moduļu pārbaude |  |
| 5.1 | Moduļu ārējā apskate | Reizi ceturksnī |
| 5.2 | Moduļu darba spējas pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 5.3 | Savienojošo kontaktu stiprinājumu pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 6. | Akumulatoru pārbaude |  |
| 6.1 | Izejas sprieguma pārbaude zem slodzes, nepieciešamības gadījumā nomaiņa. | Reizi gadā |
| 7. | Ventilācijas sistēmas bloķēšana |  |
| 7.1 | No ug-dr. signal. pults pārbaudīt ventilācijas ierīču atslēgšanu | Reizi ceturksnī |
| 8. | Ugunsgrēka atklāšanas sistēmas apkopes darbi veicami saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikumu “Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls”. |  |
| 9. | Balss apziņošanas sistēma |  |
| 10. | Izziņošanas statne |  |
| 10.1. | Iekārtu ārējā apskate. Gaismas indikācijas elementu pārbaude dežūrrežīmā. Datuma un laika indikācijas pareizuma pārbaude. Dēžūrpersonāla instrukcijas esamības pārbaude. | Reizi ceturksnī |
| 10.2. | Programmnodrošinājuma un sistēmas darbības pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 10.3. | Kontrolierīču paneļu pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 10.4. | Elektrobarošanas un tās rezervācijas pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 11. | Akustiskās sistēmas |  |
| 11.1. | Akustisko sistēmu vizuālā pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 11.2. | Akustisko sistēmu skanējuma pārbaude. | Reizi ceturksnī |
| 11.3. | Akustisko sistēmu ķēžu pārbaude. | Reizi ceturksnī |
| 12. | Mikrofons un mikrofona konsole |  |
| 12.1. | Mikrofona un mikrofona konsoles vizuālā pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 12.2. | Mikrofona un mikrofona konsoles darbības pārbaude. | Reizi ceturksnī |
| 13. | Trauksmes ziņojums |  |
| 13.1. | Ierakstītā trauksmes ziņojuma pārbaude | Reizi ceturksnī |
| 14. | Balss apziņošanas sistēmas apkopes darbi veicami saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 9.pielikumu “Ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls”, nepieciešamības gadījumā visus esošos blokus attīrot no putekļiem |  |
| 14.1. | Personāla apmācība |  |
| 15. | Apsardzes tehnisko sistēmu ekspluatējošā personāla bezmaksas apmācība | vienu reizi gadā |

Papildus jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 26383094 (Kaspars Ševčuks).

Lūgums piedalīties cenu aptaujā tikai tādā gadījumā, ja uzņēmums izmanto rēķinu nosūtīšanu uz e-adresi caur latvija.lv – pretējā gadījumā vairs nevarēsim veikt apmaksu.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs, ______ (nosaukums, adrese, reģistrācijas nr.), piedāvājam veikt preču piegādi un uzstādīšanu atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un apjomiem:

| Produkta nosaukums, pakalpojuma nosaukums | Produkta apraksts | Apjoms* |  | Cena | Atlaide% | Summa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ugunsaizsardzības sistēmu tehniskā apkope Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma vajadzībām |  |  |  |  |  |  |
| Piedāvātā Līgumcena | Atbilstoši tehniskajā specifikācijā aprakstītajam | mēnesī |  |  |  |  |
|  |  | ceturksnī |  |  |  |  |
|  |  | gadā |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā par 36 mēnešiem: |  |  |
|  |  |  |  | Summa bez PVN (EUR): |  |  |
|  |  |  |  | Kopā apmaksai ar PVN (EUR) |  |  |

*Izvēlieties Jums atbilstošāko līgumsummas piedāvājuma noformējumu, bet visatbilstošākā varētu būt pakalpojuma apmaksa reizi ceturksnī atbilstoši apkopes reglamenta izpildes periodiskumam.

KONTAKTPERSONAS INFORMĀCIJA:

| Uzņēmuma nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vārds, uzvārds |  |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma pilnvarotās personas paraksts/zīmogs |  |