| Iš UAB "Akmenės vandenys" eksploatuojamų nuotekų valymo įrenginių į gamtinę aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų 2025 m. tyrimo rezultatai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Taršos leidimo Nr. | Nuotekų valymo įrenginio (NVĮ) pavadinimas ir teršalo pavadinimas | Didžiausias leidžiamas išvalytų nuotekų užterštumas, jas išleidžiant į aplinką | Į aplinką išleidžiamų išvalytų nuotekų užterštumas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25/TL-Š.1-17/2016 | Naujosios Akmenės NVĮ |  | Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 10 mg/l | 2,3 | 1,3 | 1,4 | 2,2 3,0 | 5,1 | 6,8 | 5,5 | 3,9 | 6,5 | 3,0 | 5,0 | 3,2 4,2 |
|  | Bendras azotas (BN) | 10 mg/l | 7,4 | 8,7 | 9,3 | 3,5 8,2 | 5,6 | 8,4 | 8,8 | 9,5 | 8,0 | 7,5 | 8,6 | 11,0 9,2 |
|  | Bendras fosforas (BP) | 1 mg/l | 0,32 | 0,63 | 0,70 | 0,12 0,48 | 0,44 | 0,99 | 0,70 | 0,81 | 0,90 | 0,75 | 0,66 | 0,16 0,30 |
|  | ChDS | 125 mg/l | 36 | 19 | 25 | 19 35 | 36 | 70 | 50 | 39 | 76 | 45 | 65 | 12 30 |
| TL-Š.1-21/2018 | Akmenės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 12 mg/l |  | 10,0 |  |  | 11,0 |  |  | 10,0 |  |  | 8,5 2,7 |  |
|  | Bendras fosforas (BP) | 5,4 mg/l |  | 2,6 |  |  | 2,6 |  |  | 2,2 |  |  | 3,5 3,92 |  |
|  | ChDS | 125 mg/l |  | 110 |  |  | 60 |  |  | 79 |  |  | 90 37 |  |
|  | Agluonų NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 18,0 |  |  | 16,0 |  |  | 19,0 |  |  | 3,3 6,0 |  |
| A-8/TL-Š.1-23/2018 | Ventos NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 21 mg/l | 5,3 |  |  | 8,2 |  |  | 15,0 |  |  | 18,0 |  |  |
|  | ChDS | 125 mg/l | 79 |  |  | 90 |  |  | 110 |  |  | 115 |  |  |
| TL-Š.1-1/2014 | Papilės NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 16,0 |  |  | 11,7 |  |  | 14,0 |  |  | 6,8 |  |  |
|  | Kalniškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 14,0 |  |  | 11,0 |  |  | 15,0 |  |  | 10,5 |  |  |
|  | Kairiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 10,5 |  |  | 8,8 |  |  | 17,0 |  |  | 6,1 |  |  |
|  | Eglesių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l | 12,8 |  |  | 15,0 |  |  | 20,0 |  |  | 11,0 |  |  |
| A-24/TL-Š.1-31/2021 | Kruopių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 7,2 |  |  | 18,0 |  |  | 14,0 |  |  | 7,0 |
| A-23/TL-Š.1-29/2020 | Sablaukių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  |  | 1,5 |  |  | 7,5 |  |  | 20,0 |  |  | 1,8 3,6 |
|  | Kivylių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 11,0 |  |  | 19,0 |  |  | 16,0 |  | 9,2 | 12,0 |  |
|  | Bendras azotas (BN) | 25 mg/l |  | 16,0 |  |  | 17,0 |  |  | 16,0 |  | 27 | 19,0 |  |
|  | Bendras fosforas (BP) | 4 mg/l |  | 1,8 |  |  | 1,0 |  |  | 1,5 |  | 3,33 | 1,8 |  |
|  | Skendinčios medžiagos (SM) | 30 mg/l |  | 13,0 |  |  | 10,5 |  |  | 5,8 |  |  | 17,0 |  |
|  | Alkiškių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | 23 mg/l |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  | 13,0 |  | 21 | 22,0 |  |
|  | Bendras azotas (BN) | 25 mg/l |  | 22,0 |  |  | 19,0 |  |  | 9,0 |  | 40 | 21,0 |  |
|  | Bendras fosforas (BP) | 4 mg/l |  | 2,9 |  |  | 1,2 |  |  | 2,3 |  | 5,39 | 3,8 |  |
|  | Skendinčios medžiagos (SM) | 30 mg/l |  | 9,5 |  |  | 8,5 |  |  | 9,2 |  | 9,2 | 18,0 |  |
| - | Klaišių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - | 12,0 |  |  | 17,0 |  |  | 23,0 |  |  | 20,0 |  |  |
|  | Menčių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 8,4 |  |  | 18,0 |  |  | 17,0 |  |  | 9,2 |
|  | Šapnagių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - |  |  | 8,0 |  |  | 13,0 |  |  | 21,0 |  |  | 11,0 |
|  | Draginių NVĮ |  | I ketvirtis |  |  | II ketvirtis |  |  | III ketvirtis |  |  | IV ketvirtis |  |  |
|  | Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS7) | - | 17,0 |  |  | 15,9 |  |  | 20,0 |  |  | 9,8 |  |  |