## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EGR4218J202 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 2,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 39.4599 | 78919.8
-49 | -56.2 | 37.0932 | 74186.4
-48 | -54.4 | 34.8836 | 69767.2
-47 | -52.6 | 32.8197 | 65639.4
-46 | -50.8 | 30.8909 | 61781.8
-45 | -49 | 29.0878 | 58175.6
-44 | -47.2 | 27.4013 | 54802.6
-43 | -45.4 | 25.8232 | 51646.4
-42 | -43.6 | 24.3458 | 48691.6
-41 | -41.8 | 22.9623 | 45924.6
-40 | -40 | 21.666 | 43332
-39 | -38.2 | 20.451 | 40902
-38 | -36.4 | 19.3116 | 38623.2
-37 | -34.6 | 18.2428 | 36485.6
-36 | -32.8 | 17.2397 | 34479.4
-35 | -31 | 16.298 | 32596
-34 | -29.2 | 15.4135 | 30827
-33 | -27.4 | 14.5824 | 29164.8
-32 | -25.6 | 13.8013 | 27602.6
-31 | -23.8 | 13.0667 | 26133.4
-30 | -22 | 12.3757 | 24751.4
-29 | -20.2 | 11.7254 | 23450.8
-28 | -18.4 | 11.1133 | 22226.6
-27 | -16.6 | 10.5368 | 21073.6
-26 | -14.8 | 9.9937 | 19987.4
-25 | -13 | 9.4818 | 18963.6
-24 | -11.2 | 8.9992 | 17998.4
-23 | -9.4 | 8.5441 | 17088.2
-22 | -7.6 | 8.1147 | 16229.4
-21 | -5.8 | 7.7095 | 15419
-20 | -4 | 7.3269 | 14653.8
-19 | -2.2 | 6.9655 | 13931
-18 | -0.4 | 6.6241 | 13248.2
-17 | 1.4 | 6.3015 | 12603
-16 | 3.2 | 5.9965 | 11993
-15 | 5 | 5.708 | 11416
-14 | 6.8 | 5.4351 | 10870.2
-13 | 8.6 | 5.1768 | 10353.6
-12 | 10.4 | 4.9324 | 9864.8
-11 | 12.2 | 4.7008 | 9401.6
-10 | 14 | 4.4815 | 8963
-9 | 15.8 | 4.2737 | 8547.4
-8 | 17.6 | 4.0768 | 8153.6
-7 | 19.4 | 3.89 | 7780
-6 | 21.2 | 3.7129 | 7425.8
-5 | 23 | 3.5449 | 7089.8
-4 | 24.8 | 3.3854 | 6770.8
-3 | 26.6 | 3.234 | 6468
-2 | 28.4 | 3.0903 | 6180.6
-1 | 30.2 | 2.9537 | 5907.4
0 | 32 | 2.824 | 5648
1 | 33.8 | 2.7008 | 5401.562
2 | 35.6 | 2.5836 | 5167.294
3 | 37.4 | 2.4723 | 4944.532
4 | 39.2 | 2.3663 | 4732.648
5 | 41 | 2.2655 | 4531.054
6 | 42.8 | 2.1696 | 4339.198
7 | 44.6 | 2.0783 | 4156.558
8 | 46.4 | 1.9913 | 3982.642
9 | 48.2 | 1.9085 | 3816.99
10 | 50 | 1.8296 | 3659.166
11 | 51.8 | 1.7544 | 3508.756
12 | 53.6 | 1.6827 | 3365.378
13 | 55.4 | 1.6143 | 3228.664
14 | 57.2 | 1.5491 | 3098.272
15 | 59 | 1.4869 | 2973.876
16 | 60.8 | 1.4276 | 2855.17
17 | 62.6 | 1.3709 | 2741.864
18 | 64.4 | 1.3168 | 2633.684
19 | 66.2 | 1.2652 | 2530.376
20 | 68 | 1.2158 | 2431.69
21 | 69.8 | 1.1687 | 2337.4
22 | 71.6 | 1.1236 | 2247.286
23 | 73.4 | 1.0806 | 2161.144
24 | 75.2 | 1.0394 | 2078.776
25 | 77 | 1 | 2000
26 | 78.8 | 0.96232 | 1924.64
27 | 80.6 | 0.92627 | 1852.532
28 | 82.4 | 0.89176 | 1783.518
29 | 84.2 | 0.85873 | 1717.452
30 | 86 | 0.8271 | 1654.19
31 | 87.8 | 0.7968 | 1593.602
32 | 89.6 | 0.76778 | 1535.562
33 | 91.4 | 0.73997 | 1479.948
34 | 93.2 | 0.71332 | 1426.646
35 | 95 | 0.68778 | 1375.552
36 | 96.8 | 0.66328 | 1326.562
37 | 98.6 | 0.63979 | 1279.578
38 | 100.4 | 0.61725 | 1234.51
39 | 102.2 | 0.59564 | 1191.27
40 | 104 | 0.57489 | 1149.774
41 | 105.8 | 0.55497 | 1109.942
42 | 107.6 | 0.53585 | 1071.704
43 | 109.4 | 0.51749 | 1034.984
44 | 111.2 | 0.49986 | 999.714
45 | 113 | 0.48292 | 965.834
46 | 114.8 | 0.46664 | 933.28
47 | 116.6 | 0.451 | 901.994
48 | 118.4 | 0.43596 | 871.92
49 | 120.2 | 0.4215 | 843.004
50 | 122 | 0.4076 | 815.2
51 | 123.8 | 0.39423 | 788.456
52 | 125.6 | 0.38137 | 762.73
53 | 127.4 | 0.36899 | 737.976
54 | 129.2 | 0.35708 | 714.152
55 | 131 | 0.34561 | 691.222
56 | 132.8 | 0.33457 | 669.144
57 | 134.6 | 0.32394 | 647.886
58 | 136.4 | 0.31371 | 627.412
59 | 138.2 | 0.30384 | 607.69
60 | 140 | 0.29434 | 588.688
61 | 141.8 | 0.28519 | 570.378
62 | 143.6 | 0.27637 | 552.73
63 | 145.4 | 0.26786 | 535.718
64 | 147.2 | 0.25966 | 519.314
65 | 149 | 0.25175 | 503.498
66 | 150.8 | 0.24412 | 488.242
67 | 152.6 | 0.23676 | 473.524
68 | 154.4 | 0.22966 | 459.324
69 | 156.2 | 0.22281 | 445.622
70 | 158 | 0.2162 | 432.396
71 | 159.8 | 0.20982 | 419.63
72 | 161.6 | 0.20365 | 407.304
73 | 163.4 | 0.1977 | 395.4
74 | 165.2 | 0.19195 | 383.904
75 | 167 | 0.1864 | 372.8
76 | 168.8 | 0.181 | 362.004
77 | 170.6 | 0.17579 | 351.582
78 | 172.4 | 0.17076 | 341.518
79 | 174.2 | 0.1659 | 331.796
80 | 176 | 0.1612 | 322.406
81 | 177.8 | 0.15667 | 313.332
82 | 179.6 | 0.15228 | 304.562
83 | 181.4 | 0.14804 | 296.086
84 | 183.2 | 0.14394 | 287.89
85 | 185 | 0.13998 | 279.966
86 | 186.8 | 0.13615 | 272.302
87 | 188.6 | 0.13244 | 264.888
88 | 190.4 | 0.12886 | 257.714
89 | 192.2 | 0.12539 | 250.772
90 | 194 | 0.12203 | 244.052
91 | 195.8 | 0.11877 | 237.548
92 | 197.6 | 0.11563 | 231.25
93 | 199.4 | 0.11258 | 225.152
94 | 201.2 | 0.10962 | 219.246
95 | 203 | 0.10676 | 213.524
96 | 204.8 | 0.10399 | 207.98
97 | 206.6 | 0.1013 | 202.608
98 | 208.4 | 0.0987 | 197.4
99 | 210.2 | 0.096177 | 192.354
100 | 212 | 0.09373 | 187.46
101 | 213.8 | 0.091358 | 182.716
102 | 215.6 | 0.089057 | 178.114
103 | 217.4 | 0.086825 | 173.65
104 | 219.2 | 0.08466 | 169.32
105 | 221 | 0.08256 | 165.12
106 | 222.8 | 0.080521 | 161.042
107 | 224.6 | 0.078543 | 157.086
108 | 226.4 | 0.076622 | 153.244
109 | 228.2 | 0.074758 | 149.516
110 | 230 | 0.072948 | 145.896
111 | 231.8 | 0.07119 | 142.38
112 | 233.6 | 0.069482 | 138.964
113 | 235.4 | 0.067824 | 135.648
114 | 237.2 | 0.066213 | 132.426
115 | 239 | 0.064647 | 129.294
116 | 240.8 | 0.063126 | 126.252
117 | 242.6 | 0.061647 | 123.294
118 | 244.4 | 0.06021 | 120.42
119 | 246.2 | 0.058812 | 117.624
120 | 248 | 0.057454 | 114.908
121 | 249.8 | 0.056133 | 112.266
122 | 251.6 | 0.054848 | 109.696
123 | 253.4 | 0.053598 | 107.196
124 | 255.2 | 0.052383 | 104.766
125 | 257 | 0.0512 | 102.4
126 | 258.8 | 0.050049 | 100.098
127 | 260.6 | 0.048929 | 97.858
128 | 262.4 | 0.047839 | 95.678
129 | 264.2 | 0.046778 | 93.556
130 | 266 | 0.045746 | 91.492
131 | 267.8 | 0.04474 | 89.48
132 | 269.6 | 0.043761 | 87.522
133 | 271.4 | 0.042808 | 85.616
134 | 273.2 | 0.041879 | 83.758
135 | 275 | 0.040975 | 81.95
136 | 276.8 | 0.040093 | 80.186
137 | 278.6 | 0.039235 | 78.47
138 | 280.4 | 0.038399 | 76.798
139 | 282.2 | 0.037583 | 75.166
140 | 284 | 0.036789 | 73.578
141 | 285.8 | 0.036015 | 72.03
142 | 287.6 | 0.03526 | 70.52
143 | 289.4 | 0.034524 | 69.048
144 | 291.2 | 0.033807 | 67.614
145 | 293 | 0.033107 | 66.214
146 | 294.8 | 0.032425 | 64.85
147 | 296.6 | 0.03176 | 63.52
148 | 298.4 | 0.031111 | 62.222
149 | 300.2 | 0.030478 | 60.956
150 | 302 | 0.02986 | 59.72
151 | 303.8 | 0.029223 | 58.446
152 | 305.6 | 0.028641 | 57.282
153 | 307.4 | 0.028072 | 56.144
154 | 309.2 | 0.027516 | 55.032
155 | 311 | 0.026974 | 53.948
156 | 312.8 | 0.026444 | 52.888
157 | 314.6 | 0.025926 | 51.852
158 | 316.4 | 0.025421 | 50.842
159 | 318.2 | 0.024927 | 49.854
160 | 320 | 0.024445 | 48.89
161 | 321.8 | 0.023973 | 47.946
162 | 323.6 | 0.023513 | 47.026
163 | 325.4 | 0.023063 | 46.126
164 | 327.2 | 0.022624 | 45.248
165 | 329 | 0.022194 | 44.388
166 | 330.8 | 0.021775 | 43.55
167 | 332.6 | 0.021364 | 42.728
168 | 334.4 | 0.020964 | 41.928
169 | 336.2 | 0.020572 | 41.144
170 | 338 | 0.020189 | 40.378
171 | 339.8 | 0.019815 | 39.63
172 | 341.6 | 0.019449 | 38.898
173 | 343.4 | 0.019091 | 38.182
174 | 345.2 | 0.018742 | 37.484
175 | 347 | 0.0184 | 36.8
176 | 348.8 | 0.018066 | 36.132
177 | 350.6 | 0.017739 | 35.478
178 | 352.4 | 0.017419 | 34.838
179 | 354.2 | 0.017107 | 34.214
180 | 356 | 0.016801 | 33.602
181 | 357.8 | 0.016502 | 33.004
182 | 359.6 | 0.01621 | 32.42
183 | 361.4 | 0.015924 | 31.848
184 | 363.2 | 0.015644 | 31.288
185 | 365 | 0.01537 | 30.74
186 | 366.8 | 0.015103 | 30.206
187 | 368.6 | 0.01484 | 29.68
188 | 370.4 | 0.014584 | 29.168
189 | 372.2 | 0.014333 | 28.666
190 | 374 | 0.014088 | 28.176
191 | 375.8 | 0.013847 | 27.694
192 | 377.6 | 0.013612 | 27.224
193 | 379.4 | 0.013382 | 26.764
194 | 381.2 | 0.013156 | 26.312
195 | 383 | 0.012936 | 25.872
196 | 384.8 | 0.01272 | 25.44
197 | 386.6 | 0.012508 | 25.016
198 | 388.4 | 0.012301 | 24.602
199 | 390.2 | 0.012099 | 24.198
200 | 392 | 0.0119 | 23.8
201 | 393.8 | 0.011706 | 23.412
202 | 395.6 | 0.011515 | 23.03
203 | 397.4 | 0.011329 | 22.658
204 | 399.2 | 0.011146 | 22.292
205 | 401 | 0.010967 | 21.934
206 | 402.8 | 0.010792 | 21.584
207 | 404.6 | 0.01062 | 21.24
208 | 406.4 | 0.010451 | 20.902
209 | 408.2 | 0.010286 | 20.572
210 | 410 | 0.010125 | 20.25
211 | 411.8 | 0.009966 | 19.932
212 | 413.6 | 0.009811 | 19.622
213 | 415.4 | 0.009659 | 19.318
214 | 417.2 | 0.00951 | 19.02
215 | 419 | 0.009364 | 18.728
216 | 420.8 | 0.00922 | 18.44
217 | 422.6 | 0.00908 | 18.16
218 | 424.4 | 0.008942 | 17.884
219 | 426.2 | 0.008807 | 17.614
220 | 428 | 0.008675 | 17.35
221 | 429.8 | 0.008545 | 17.09
222 | 431.6 | 0.008418 | 16.836
223 | 433.4 | 0.008293 | 16.586
224 | 435.2 | 0.00817 | 16.34
225 | 437 | 0.00805 | 16.1
226 | 438.8 | 0.007922 | 15.844
227 | 440.6 | 0.007807 | 15.614
228 | 442.4 | 0.007693 | 15.386
229 | 444.2 | 0.007582 | 15.164
230 | 446 | 0.007472 | 14.944
231 | 447.8 | 0.007365 | 14.73
232 | 449.6 | 0.007259 | 14.518
233 | 451.4 | 0.007155 | 14.31
234 | 453.2 | 0.007053 | 14.106
235 | 455 | 0.006953 | 13.906
236 | 456.8 | 0.006854 | 13.708
237 | 458.6 | 0.006758 | 13.516
238 | 460.4 | 0.006663 | 13.326
239 | 462.2 | 0.006569 | 13.138
240 | 464 | 0.006477 | 12.954
241 | 465.8 | 0.006387 | 12.774
242 | 467.6 | 0.006299 | 12.598
243 | 469.4 | 0.006211 | 12.422
244 | 471.2 | 0.006126 | 12.252
245 | 473 | 0.006042 | 12.084
246 | 474.8 | 0.005959 | 11.918
247 | 476.6 | 0.005878 | 11.756
248 | 478.4 | 0.005798 | 11.596
249 | 480.2 | 0.005719 | 11.438
250 | 482 | 0.005642 | 11.284
251 | 483.8 | 0.005566 | 11.132
252 | 485.6 | 0.005492 | 10.984
253 | 487.4 | 0.005418 | 10.836
254 | 489.2 | 0.005346 | 10.692
255 | 491 | 0.005275 | 10.55
256 | 492.8 | 0.005206 | 10.412
257 | 494.6 | 0.005137 | 10.274
258 | 496.4 | 0.00507 | 10.14
259 | 498.2 | 0.005003 | 10.006
260 | 500 | 0.004938 | 9.876