## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EGR6230J303 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 30,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 66.779 | 2003370
-49 | -56.2 | 62.2034 | 1866102
-48 | -54.4 | 57.9704 | 1739112
-47 | -52.6 | 54.0522 | 1621566
-46 | -50.8 | 50.4235 | 1512705
-45 | -49 | 47.0614 | 1411842
-44 | -47.2 | 43.9446 | 1318338
-43 | -45.4 | 41.0538 | 1231614
-42 | -43.6 | 38.3713 | 1151139
-41 | -41.8 | 35.8808 | 1076424
-40 | -40 | 33.5676 | 1007028
-39 | -38.2 | 31.418 | 942540
-38 | -36.4 | 29.4194 | 882582
-37 | -34.6 | 27.5603 | 826809
-36 | -32.8 | 25.8303 | 774909
-35 | -31 | 24.2196 | 726588
-34 | -29.2 | 22.7193 | 681579
-33 | -27.4 | 21.3212 | 639636
-32 | -25.6 | 20.0177 | 600531
-31 | -23.8 | 18.802 | 564060
-30 | -22 | 17.6675 | 530025
-29 | -20.2 | 16.6084 | 498252
-28 | -18.4 | 15.6193 | 468579
-27 | -16.6 | 14.6952 | 440856
-26 | -14.8 | 13.8314 | 414942
-25 | -13 | 13.0235 | 390705
-24 | -11.2 | 12.2678 | 368034
-23 | -9.4 | 11.5605 | 346815
-22 | -7.6 | 10.8983 | 326949
-21 | -5.8 | 10.278 | 308340
-20 | -4 | 9.6967 | 290901
-19 | -2.2 | 9.1518 | 274554
-18 | -0.4 | 8.6408 | 259224
-17 | 1.4 | 8.1614 | 244842
-16 | 3.2 | 7.7115 | 231345
-15 | 5 | 7.289 | 218670
-14 | 6.8 | 6.8922 | 206766
-13 | 8.6 | 6.5194 | 195582
-12 | 10.4 | 6.1689 | 185067
-11 | 12.2 | 5.8394 | 175182
-10 | 14 | 5.5294 | 165882
-9 | 15.8 | 5.2377 | 157131
-8 | 17.6 | 4.9631 | 148893
-7 | 19.4 | 4.7045 | 141135
-6 | 21.2 | 4.4609 | 133827
-5 | 23 | 4.2313 | 126939
-4 | 24.8 | 4.0149 | 120447
-3 | 26.6 | 3.8108 | 114324
-2 | 28.4 | 3.6183 | 108549
-1 | 30.2 | 3.4366 | 103098
0 | 32 | 3.2651 | 97953
1 | 33.8 | 3.1031 | 93093.3
2 | 35.6 | 2.9501 | 88502.7
3 | 37.4 | 2.8055 | 84164.7
4 | 39.2 | 2.6688 | 80064.3
5 | 41 | 2.5396 | 76186.8
6 | 42.8 | 2.4173 | 72519.6
7 | 44.6 | 2.3016 | 69049.5
8 | 46.4 | 2.1922 | 65765.4
9 | 48.2 | 2.0885 | 62656.2
10 | 50 | 1.9904 | 59711.4
11 | 51.8 | 1.8974 | 56921.7
12 | 53.6 | 1.8093 | 54278.1
13 | 55.4 | 1.7257 | 51771.9
14 | 57.2 | 1.6465 | 49395.9
15 | 59 | 1.5714 | 47142
16 | 60.8 | 1.5001 | 45003.6
17 | 62.6 | 1.4325 | 42974.4
18 | 64.4 | 1.3683 | 41047.8
19 | 66.2 | 1.3073 | 39218.1
20 | 68 | 1.2493 | 37480.5
21 | 69.8 | 1.1943 | 35829.3
22 | 71.6 | 1.142 | 34260
23 | 73.4 | 1.0923 | 32768.1
24 | 75.2 | 1.045 | 31349.4
25 | 77 | 1 | 30000
26 | 78.8 | 0.9572 | 28716
27 | 80.6 | 0.91647 | 27494.1
28 | 82.4 | 0.87769 | 26330.7
29 | 84.2 | 0.84077 | 25223.1
30 | 86 | 0.8056 | 24168
31 | 87.8 | 0.77209 | 23162.7
32 | 89.6 | 0.74016 | 22204.8
33 | 91.4 | 0.70972 | 21291.6
34 | 93.2 | 0.68069 | 20420.7
35 | 95 | 0.65302 | 19590.6
36 | 96.8 | 0.62661 | 18798.3
37 | 98.6 | 0.60141 | 18042.3
38 | 100.4 | 0.57737 | 17321.1
39 | 102.2 | 0.55441 | 16632.3
40 | 104 | 0.53249 | 15974.7
41 | 105.8 | 0.51155 | 15346.5
42 | 107.6 | 0.49155 | 14746.5
43 | 109.4 | 0.47243 | 14172.9
44 | 111.2 | 0.45416 | 13624.8
45 | 113 | 0.43669 | 13100.7
46 | 114.8 | 0.41999 | 12599.7
47 | 116.6 | 0.40401 | 12120.3
48 | 118.4 | 0.38873 | 11661.9
49 | 120.2 | 0.3741 | 11223
50 | 122 | 0.3601 | 10803
51 | 123.8 | 0.3467 | 10401
52 | 125.6 | 0.33386 | 10015.8
53 | 127.4 | 0.32157 | 9647.1
54 | 129.2 | 0.30979 | 9293.7
55 | 131 | 0.29851 | 8955.3
56 | 132.8 | 0.2877 | 8631
57 | 134.6 | 0.27733 | 8319.9
58 | 136.4 | 0.26739 | 8021.7
59 | 138.2 | 0.25786 | 7735.8
60 | 140 | 0.24871 | 7461.3
61 | 141.8 | 0.23994 | 7198.2
62 | 143.6 | 0.23152 | 6945.6
63 | 145.4 | 0.22344 | 6703.2
64 | 147.2 | 0.21568 | 6470.4
65 | 149 | 0.20823 | 6246.9
66 | 150.8 | 0.20108 | 6032.4
67 | 152.6 | 0.19421 | 5826.3
68 | 154.4 | 0.18761 | 5628.3
69 | 156.2 | 0.18126 | 5437.8
70 | 158 | 0.17516 | 5254.8
71 | 159.8 | 0.1693 | 5079
72 | 161.6 | 0.16366 | 4909.8
73 | 163.4 | 0.15824 | 4747.2
74 | 165.2 | 0.15303 | 4590.9
75 | 167 | 0.14801 | 4440.3
76 | 168.8 | 0.1432 | 4295.94
77 | 170.6 | 0.13856 | 4156.92
78 | 172.4 | 0.1341 | 4023.06
79 | 174.2 | 0.1298 | 3894.09
80 | 176 | 0.12566 | 3769.89
81 | 177.8 | 0.12167 | 3650.19
82 | 179.6 | 0.11783 | 3534.87
83 | 181.4 | 0.11412 | 3423.72
84 | 183.2 | 0.11055 | 3316.56
85 | 185 | 0.10711 | 3213.27
86 | 186.8 | 0.10379 | 3113.67
87 | 188.6 | 0.10059 | 3017.64
88 | 190.4 | 0.0975 | 2925
89 | 192.2 | 0.094522 | 2835.66
90 | 194 | 0.091648 | 2749.44
91 | 195.8 | 0.088876 | 2666.28
92 | 197.6 | 0.0862 | 2586
93 | 199.4 | 0.083618 | 2508.54
94 | 201.2 | 0.081125 | 2433.75
95 | 203 | 0.078718 | 2361.54
96 | 204.8 | 0.076394 | 2291.82
97 | 206.6 | 0.07415 | 2224.5
98 | 208.4 | 0.071982 | 2159.46
99 | 210.2 | 0.069888 | 2096.64
100 | 212 | 0.067865 | 2035.95
101 | 213.8 | 0.06591 | 1977.3
102 | 215.6 | 0.064021 | 1920.63
103 | 217.4 | 0.062194 | 1865.82
104 | 219.2 | 0.060429 | 1812.87
105 | 221 | 0.058722 | 1761.66
106 | 222.8 | 0.057071 | 1712.13
107 | 224.6 | 0.055475 | 1664.25
108 | 226.4 | 0.053931 | 1617.93
109 | 228.2 | 0.052438 | 1573.14
110 | 230 | 0.050992 | 1529.76
111 | 231.8 | 0.049594 | 1487.82
112 | 233.6 | 0.048241 | 1447.23
113 | 235.4 | 0.046931 | 1407.93
114 | 237.2 | 0.045662 | 1369.86
115 | 239 | 0.044435 | 1333.05
116 | 240.8 | 0.043246 | 1297.38
117 | 242.6 | 0.042094 | 1262.82
118 | 244.4 | 0.040979 | 1229.37
119 | 246.2 | 0.039899 | 1196.97
120 | 248 | 0.038852 | 1165.56
121 | 249.8 | 0.037838 | 1135.14
122 | 251.6 | 0.036855 | 1105.65
123 | 253.4 | 0.035902 | 1077.06
124 | 255.2 | 0.034978 | 1049.34
125 | 257 | 0.034083 | 1022.49
126 | 258.8 | 0.033215 | 996.45
127 | 260.6 | 0.032373 | 971.19
128 | 262.4 | 0.031556 | 946.68
129 | 264.2 | 0.030764 | 922.92
130 | 266 | 0.029996 | 899.88
131 | 267.8 | 0.02925 | 877.5
132 | 269.6 | 0.028527 | 855.81
133 | 271.4 | 0.027824 | 834.72
134 | 273.2 | 0.027143 | 814.29
135 | 275 | 0.026481 | 794.43
136 | 276.8 | 0.025839 | 775.17
137 | 278.6 | 0.025215 | 756.45
138 | 280.4 | 0.02461 | 738.3
139 | 282.2 | 0.024021 | 720.63
140 | 284 | 0.02345 | 703.5
141 | 285.8 | 0.022895 | 686.85
142 | 287.6 | 0.022355 | 670.65
143 | 289.4 | 0.021831 | 654.93
144 | 291.2 | 0.021322 | 639.66
145 | 293 | 0.020827 | 624.81
146 | 294.8 | 0.020345 | 610.35
147 | 296.6 | 0.019878 | 596.34
148 | 298.4 | 0.019423 | 582.69
149 | 300.2 | 0.01898 | 569.4
150 | 302 | 0.01855 | 556.5
151 | 303.8 | 0.018119 | 543.582
152 | 305.6 | 0.017701 | 531.03
153 | 307.4 | 0.017294 | 518.829
154 | 309.2 | 0.016899 | 506.973
155 | 311 | 0.016515 | 495.444
156 | 312.8 | 0.016141 | 484.236
157 | 314.6 | 0.015778 | 473.337
158 | 316.4 | 0.015425 | 462.738
159 | 318.2 | 0.015081 | 452.427
160 | 320 | 0.014746 | 442.395
161 | 321.8 | 0.014421 | 432.633
162 | 323.6 | 0.014105 | 423.135
163 | 325.4 | 0.013796 | 413.889
164 | 327.2 | 0.013496 | 404.892
165 | 329 | 0.013204 | 396.129
166 | 330.8 | 0.01292 | 387.6
167 | 332.6 | 0.012643 | 379.293
168 | 334.4 | 0.012373 | 371.202
169 | 336.2 | 0.012111 | 363.321
170 | 338 | 0.011855 | 355.644
171 | 339.8 | 0.011605 | 348.165
172 | 341.6 | 0.011362 | 340.875
173 | 343.4 | 0.011126 | 333.774
174 | 345.2 | 0.010895 | 326.85
175 | 347 | 0.01067 | 320.1
176 | 348.8 | 0.010451 | 313.521
177 | 350.6 | 0.010237 | 307.104
178 | 352.4 | 0.010028 | 300.849
179 | 354.2 | 0.0098249 | 294.747
180 | 356 | 0.0096265 | 288.795
181 | 357.8 | 0.009433 | 282.99
182 | 359.6 | 0.0092442 | 277.326
183 | 361.4 | 0.00906 | 271.8
184 | 363.2 | 0.0088803 | 266.409
185 | 365 | 0.0087049 | 261.147
186 | 366.8 | 0.0085336 | 256.008
187 | 368.6 | 0.0083665 | 250.995
188 | 370.4 | 0.0082033 | 246.099
189 | 372.2 | 0.008044 | 241.32
190 | 374 | 0.0078885 | 236.655
191 | 375.8 | 0.0077366 | 232.098
192 | 377.6 | 0.0075882 | 227.646
193 | 379.4 | 0.0074433 | 223.299
194 | 381.2 | 0.0073018 | 219.054
195 | 383 | 0.0071635 | 214.905
196 | 384.8 | 0.0070284 | 210.852
197 | 386.6 | 0.0068964 | 206.892
198 | 388.4 | 0.0067673 | 203.019
199 | 390.2 | 0.0066412 | 199.236
200 | 392 | 0.006518 | 195.54
201 | 393.8 | 0.0063975 | 191.925
202 | 395.6 | 0.0062798 | 188.394
203 | 397.4 | 0.0061646 | 184.938
204 | 399.2 | 0.006052 | 181.56
205 | 401 | 0.0059419 | 178.257
206 | 402.8 | 0.0058342 | 175.026
207 | 404.6 | 0.0057289 | 171.867
208 | 406.4 | 0.0056259 | 168.777
209 | 408.2 | 0.0055252 | 165.756
210 | 410 | 0.0054266 | 162.798
211 | 411.8 | 0.0053302 | 159.906
212 | 413.6 | 0.0052358 | 157.074
213 | 415.4 | 0.0051434 | 154.302
214 | 417.2 | 0.0050531 | 151.593
215 | 419 | 0.0049646 | 148.938
216 | 420.8 | 0.004878 | 146.34
217 | 422.6 | 0.0047933 | 143.799
218 | 424.4 | 0.0047103 | 141.309
219 | 426.2 | 0.0046291 | 138.873
220 | 428 | 0.0045496 | 136.488
221 | 429.8 | 0.0044717 | 134.151
222 | 431.6 | 0.0043955 | 131.865
223 | 433.4 | 0.0043208 | 129.624
224 | 435.2 | 0.0042476 | 127.428
225 | 437 | 0.004176 | 125.28
226 | 438.8 | 0.0041058 | 123.174
227 | 440.6 | 0.0040371 | 121.113
228 | 442.4 | 0.0039698 | 119.094
229 | 444.2 | 0.0039039 | 117.117
230 | 446 | 0.0038393 | 115.179
231 | 447.8 | 0.0037761 | 113.283
232 | 449.6 | 0.0037142 | 111.426
233 | 451.4 | 0.0036535 | 109.605
234 | 453.2 | 0.003594 | 107.82
235 | 455 | 0.0035357 | 106.071
236 | 456.8 | 0.0034787 | 104.361
237 | 458.6 | 0.0034227 | 102.681
238 | 460.4 | 0.0033679 | 101.037
239 | 462.2 | 0.0033141 | 99.423
240 | 464 | 0.0032615 | 97.845
241 | 465.8 | 0.0032098 | 96.294
242 | 467.6 | 0.0031592 | 94.776
243 | 469.4 | 0.0031096 | 93.288
244 | 471.2 | 0.0030609 | 91.827
245 | 473 | 0.0030132 | 90.396
246 | 474.8 | 0.0029664 | 88.992
247 | 476.6 | 0.0029205 | 87.615
248 | 478.4 | 0.0028755 | 86.265
249 | 480.2 | 0.0028313 | 84.939
250 | 482 | 0.002788 | 83.64
251 | 483.8 | 0.0027455 | 82.365
252 | 485.6 | 0.0027038 | 81.114
253 | 487.4 | 0.0026629 | 79.887
254 | 489.2 | 0.0026228 | 78.684
255 | 491 | 0.0025834 | 77.502
256 | 492.8 | 0.0025448 | 76.344
257 | 494.6 | 0.0025069 | 75.207
258 | 496.4 | 0.0024697 | 74.091
259 | 498.2 | 0.0024331 | 72.993
260 | 500 | 0.0023973 | 71.919
261 | 501.8 | 0.0023621 | 70.863
262 | 503.6 | 0.0023275 | 69.825
263 | 505.4 | 0.0022936 | 68.808
264 | 507.2 | 0.0022603 | 67.809
265 | 509 | 0.0022276 | 66.828
266 | 510.8 | 0.0021955 | 65.865
267 | 512.6 | 0.0021639 | 64.917
268 | 514.4 | 0.002133 | 63.99
269 | 516.2 | 0.0021025 | 63.075
270 | 518 | 0.0020727 | 62.181
271 | 519.8 | 0.0020433 | 61.299
272 | 521.6 | 0.0020145 | 60.435
273 | 523.4 | 0.0019862 | 59.586
274 | 525.2 | 0.0019583 | 58.749
275 | 527 | 0.001931 | 57.93
276 | 528.8 | 0.0019041 | 57.123
277 | 530.6 | 0.0018777 | 56.331
278 | 532.4 | 0.0018518 | 55.554
279 | 534.2 | 0.0018263 | 54.789
280 | 536 | 0.0018013 | 54.039
281 | 537.8 | 0.0017766 | 53.298
282 | 539.6 | 0.0017524 | 52.572
283 | 541.4 | 0.0017287 | 51.861
284 | 543.2 | 0.0017053 | 51.159
285 | 545 | 0.0016823 | 50.469
286 | 546.8 | 0.0016597 | 49.791
287 | 548.6 | 0.0016375 | 49.125
288 | 550.4 | 0.0016156 | 48.468
289 | 552.2 | 0.0015941 | 47.823
290 | 554 | 0.001573 | 47.19
291 | 555.8 | 0.0015523 | 46.569
292 | 557.6 | 0.0015318 | 45.954
293 | 559.4 | 0.0015117 | 45.351
294 | 561.2 | 0.001492 | 44.76
295 | 563 | 0.0014725 | 44.175
296 | 564.8 | 0.0014534 | 43.602
297 | 566.6 | 0.0014346 | 43.038
298 | 568.4 | 0.0014161 | 42.483
299 | 570.2 | 0.0013979 | 41.937
300 | 572 | 0.00138 | 41.4