## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL3417J222 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 2,200 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 43.6092 | 95940.2158
-54 | -65.2 | 41.1498 | 90529.4852
-53 | -63.4 | 38.8405 | 85449.034
-52 | -61.6 | 36.6716 | 80677.4562
-51 | -59.8 | 34.634 | 76194.789
-50 | -58 | 32.7193 | 71982.4248
-49 | -56.2 | 30.9195 | 68023.0056
-48 | -54.4 | 29.2274 | 64300.346
-47 | -52.6 | 27.6361 | 60799.343
-46 | -50.8 | 26.139 | 57505.9078
-45 | -49 | 24.7304 | 54406.8932
-44 | -47.2 | 23.4046 | 51490.0276
-43 | -45.4 | 22.1563 | 48743.8534
-42 | -43.6 | 20.9808 | 46157.6742
-41 | -41.8 | 19.8734 | 43721.4998
-40 | -40 | 18.83 | 41426
-39 | -38.2 | 17.8378 | 39243.116
-38 | -36.4 | 16.9035 | 37187.678
-37 | -34.6 | 16.0235 | 35251.612
-36 | -32.8 | 15.1942 | 33427.284
-35 | -31 | 14.4126 | 31707.698
-34 | -29.2 | 13.6756 | 30086.254
-33 | -27.4 | 12.9804 | 28556.836
-32 | -25.6 | 12.3244 | 27113.724
-31 | -23.8 | 11.7053 | 25751.616
-30 | -22 | 11.1207 | 24465.518
-29 | -20.2 | 10.5686 | 23250.81
-28 | -18.4 | 10.0469 | 22103.136
-27 | -16.6 | 9.5538 | 21018.448
-26 | -14.8 | 9.0877 | 19992.962
-25 | -13 | 8.6469 | 19023.18
-24 | -11.2 | 8.2299 | 18105.736
-23 | -9.4 | 7.8353 | 17237.572
-22 | -7.6 | 7.4617 | 16415.762
-21 | -5.8 | 7.108 | 15637.622
-20 | -4 | 6.773 | 14900.6
-19 | -2.2 | 6.4556 | 14202.298
-18 | -0.4 | 6.1548 | 13540.516
-17 | 1.4 | 5.8696 | 12913.142
-16 | 3.2 | 5.5992 | 12318.218
-15 | 5 | 5.3427 | 11753.896
-14 | 6.8 | 5.0993 | 11218.438
-13 | 8.6 | 4.8683 | 10710.26
-12 | 10.4 | 4.649 | 10227.8
-11 | 12.2 | 4.4408 | 9769.672
-10 | 14 | 4.2429 | 9334.468
-9 | 15.8 | 4.055 | 8920.978
-8 | 17.6 | 3.8764 | 8528.014
-7 | 19.4 | 3.7066 | 8154.41
-6 | 21.2 | 3.5451 | 7799.154
-5 | 23 | 3.3915 | 7461.256
-4 | 24.8 | 3.2453 | 7139.748
-3 | 26.6 | 3.1063 | 6833.816
-2 | 28.4 | 2.9739 | 6542.558
-1 | 30.2 | 2.8479 | 6265.27
0 | 32 | 2.7278 | 6001.16
1 | 33.8 | 2.6134 | 5749.568
2 | 35.6 | 2.5045 | 5509.834
3 | 37.4 | 2.4006 | 5281.32
4 | 39.2 | 2.3016 | 5063.476
5 | 41 | 2.2072 | 4855.752
6 | 42.8 | 2.1171 | 4657.62
7 | 44.6 | 2.0312 | 4468.596
8 | 46.4 | 1.9492 | 4288.196
9 | 48.2 | 1.8709 | 4116.024
10 | 50 | 1.7962 | 3951.64
11 | 51.8 | 1.7248 | 3794.67
12 | 53.6 | 1.6567 | 3644.718
13 | 55.4 | 1.5916 | 3501.476
14 | 57.2 | 1.5293 | 3364.57
15 | 59 | 1.4699 | 3233.736
16 | 60.8 | 1.413 | 3108.644
17 | 62.6 | 1.3586 | 2989.008
18 | 64.4 | 1.3066 | 2874.608
19 | 66.2 | 1.2569 | 2765.136
20 | 68 | 1.2093 | 2660.394
21 | 69.8 | 1.1637 | 2560.162
22 | 71.6 | 1.1201 | 2464.198
23 | 73.4 | 1.0783 | 2372.304
24 | 75.2 | 1.0383 | 2284.304
25 | 77 | 1 | 2200
26 | 78.8 | 0.96333 | 2119.326
27 | 80.6 | 0.9282 | 2042.04
28 | 82.4 | 0.89452 | 1967.944
29 | 84.2 | 0.86223 | 1896.906
30 | 86 | 0.83128 | 1828.816
31 | 87.8 | 0.80159 | 1763.498
32 | 89.6 | 0.77311 | 1700.842
33 | 91.4 | 0.74579 | 1640.738
34 | 93.2 | 0.71957 | 1583.054
35 | 95 | 0.69441 | 1527.702
36 | 96.8 | 0.67025 | 1474.55
37 | 98.6 | 0.64705 | 1423.51
38 | 100.4 | 0.62477 | 1374.494
39 | 102.2 | 0.60337 | 1327.414
40 | 104 | 0.58281 | 1282.182
41 | 105.8 | 0.56305 | 1238.71
42 | 107.6 | 0.54406 | 1196.932
43 | 109.4 | 0.5258 | 1156.76
44 | 111.2 | 0.50825 | 1118.15
45 | 113 | 0.49137 | 1081.014
46 | 114.8 | 0.47513 | 1045.286
47 | 116.6 | 0.45951 | 1010.922
48 | 118.4 | 0.44449 | 977.878
49 | 120.2 | 0.43002 | 946.044
50 | 122 | 0.4161 | 915.42
51 | 123.8 | 0.4027 | 885.94
52 | 125.6 | 0.38979 | 857.538
53 | 127.4 | 0.37736 | 830.192
54 | 129.2 | 0.36539 | 803.858
55 | 131 | 0.35385 | 778.47
56 | 132.8 | 0.34274 | 754.028
57 | 134.6 | 0.33203 | 730.466
58 | 136.4 | 0.3217 | 707.74
59 | 138.2 | 0.31175 | 685.85
60 | 140 | 0.30215 | 664.73
61 | 141.8 | 0.2929 | 644.38
62 | 143.6 | 0.28397 | 624.734
63 | 145.4 | 0.27536 | 605.792
64 | 147.2 | 0.26705 | 587.51
65 | 149 | 0.25903 | 569.866
66 | 150.8 | 0.25129 | 552.838
67 | 152.6 | 0.24381 | 536.382
68 | 154.4 | 0.2366 | 520.52
69 | 156.2 | 0.22963 | 505.186
70 | 158 | 0.2229 | 490.38
71 | 159.8 | 0.2164 | 476.08
72 | 161.6 | 0.21012 | 462.264
73 | 163.4 | 0.20406 | 448.932
74 | 165.2 | 0.19819 | 436.018
75 | 167 | 0.19253 | 423.566
76 | 168.8 | 0.18705 | 411.51
77 | 170.6 | 0.18175 | 399.85
78 | 172.4 | 0.17663 | 388.586
79 | 174.2 | 0.17167 | 377.674
80 | 176 | 0.16688 | 367.136
81 | 177.8 | 0.16224 | 356.928
82 | 179.6 | 0.15776 | 347.072
83 | 181.4 | 0.15342 | 337.524
84 | 183.2 | 0.14922 | 328.284
85 | 185 | 0.14515 | 319.33
86 | 186.8 | 0.14121 | 310.662
87 | 188.6 | 0.1374 | 302.28
88 | 190.4 | 0.13371 | 294.162
89 | 192.2 | 0.13013 | 286.286
90 | 194 | 0.12667 | 278.674
91 | 195.8 | 0.12331 | 271.282
92 | 197.6 | 0.12006 | 264.132
93 | 199.4 | 0.11691 | 257.202
94 | 201.2 | 0.11386 | 250.492
95 | 203 | 0.1109 | 243.98
96 | 204.8 | 0.10803 | 237.666
97 | 206.6 | 0.10524 | 231.528
98 | 208.4 | 0.10255 | 225.61
99 | 210.2 | 0.09993 | 219.846
100 | 212 | 0.09739 | 214.258
101 | 213.8 | 0.09493 | 208.846
102 | 215.6 | 0.09254 | 203.588
103 | 217.4 | 0.09022 | 198.484
104 | 219.2 | 0.08797 | 193.534
105 | 221 | 0.08579 | 188.738
106 | 222.8 | 0.08367 | 184.074
107 | 224.6 | 0.08161 | 179.542
108 | 226.4 | 0.07961 | 175.142
109 | 228.2 | 0.07767 | 170.874
110 | 230 | 0.07579 | 166.738
111 | 231.8 | 0.073958 | 162.7076
112 | 233.6 | 0.072182 | 158.8004
113 | 235.4 | 0.070457 | 155.0054
114 | 237.2 | 0.068783 | 151.3226
115 | 239 | 0.067156 | 147.7432
116 | 240.8 | 0.065576 | 144.2672
117 | 242.6 | 0.064041 | 140.8902
118 | 244.4 | 0.062549 | 137.6078
119 | 246.2 | 0.061099 | 134.4178
120 | 248 | 0.05969 | 131.318
121 | 249.8 | 0.05832 | 128.304
122 | 251.6 | 0.056987 | 125.3714
123 | 253.4 | 0.055691 | 122.5202
124 | 255.2 | 0.054431 | 119.7482
125 | 257 | 0.053205 | 117.051
126 | 258.8 | 0.052012 | 114.4264
127 | 260.6 | 0.050851 | 111.8722
128 | 262.4 | 0.049721 | 109.3862
129 | 264.2 | 0.048621 | 106.9662
130 | 266 | 0.04755 | 104.61
131 | 267.8 | 0.046507 | 102.3154
132 | 269.6 | 0.045492 | 100.0824
133 | 271.4 | 0.044503 | 97.9066
134 | 273.2 | 0.04354 | 95.788
135 | 275 | 0.042601 | 93.7222
136 | 276.8 | 0.041687 | 91.7114
137 | 278.6 | 0.040796 | 89.7512
138 | 280.4 | 0.039928 | 87.8416
139 | 282.2 | 0.039082 | 85.9804
140 | 284 | 0.038257 | 84.1654
141 | 285.8 | 0.037452 | 82.3944
142 | 287.6 | 0.036668 | 80.6696
143 | 289.4 | 0.035903 | 78.9866
144 | 291.2 | 0.035157 | 77.3454
145 | 293 | 0.03443 | 75.746
146 | 294.8 | 0.03372 | 74.184
147 | 296.6 | 0.033028 | 72.6616
148 | 298.4 | 0.032352 | 71.1744
149 | 300.2 | 0.031693 | 69.7246
150 | 302 | 0.03105 | 68.31
151 | 303.8 | 0.030424 | 66.9333
152 | 305.6 | 0.029814 | 65.5902
153 | 307.4 | 0.029218 | 64.2796
154 | 309.2 | 0.028637 | 63.0006
155 | 311 | 0.028069 | 61.7524
156 | 312.8 | 0.027516 | 60.5341
157 | 314.6 | 0.026975 | 59.3449
158 | 316.4 | 0.026447 | 58.184
159 | 318.2 | 0.025932 | 57.0506
160 | 320 | 0.025429 | 55.9439
161 | 321.8 | 0.024938 | 54.8633
162 | 323.6 | 0.024458 | 53.8079
163 | 325.4 | 0.02399 | 52.7772
164 | 327.2 | 0.023532 | 51.7705
165 | 329 | 0.023085 | 50.7871
166 | 330.8 | 0.022648 | 49.8263
167 | 332.6 | 0.022222 | 48.8877
168 | 334.4 | 0.021805 | 47.9705
169 | 336.2 | 0.021397 | 47.0743
170 | 338 | 0.020999 | 46.1985
171 | 339.8 | 0.02061 | 45.3425
172 | 341.6 | 0.02023 | 44.5058
173 | 343.4 | 0.019858 | 43.6879
174 | 345.2 | 0.019495 | 42.8884
175 | 347 | 0.019139 | 42.1067
176 | 348.8 | 0.018792 | 41.3423
177 | 350.6 | 0.018452 | 40.5949
178 | 352.4 | 0.01812 | 39.864
179 | 354.2 | 0.017795 | 39.1492
180 | 356 | 0.017477 | 38.4501
181 | 357.8 | 0.017166 | 37.7662
182 | 359.6 | 0.016862 | 37.0972
183 | 361.4 | 0.016565 | 36.4426
184 | 363.2 | 0.016274 | 35.8023
185 | 365 | 0.015989 | 35.1757
186 | 366.8 | 0.01571 | 34.5625
187 | 368.6 | 0.015437 | 33.9625
188 | 370.4 | 0.015171 | 33.3752
189 | 372.2 | 0.014909 | 32.8004
190 | 374 | 0.014653 | 32.2377
191 | 375.8 | 0.014403 | 31.6869
192 | 377.6 | 0.014158 | 31.1476
193 | 379.4 | 0.013918 | 30.6196
194 | 381.2 | 0.013683 | 30.1026
195 | 383 | 0.013453 | 29.5964
196 | 384.8 | 0.013228 | 29.1006
197 | 386.6 | 0.013007 | 28.6151
198 | 388.4 | 0.012791 | 28.1395
199 | 390.2 | 0.012579 | 27.6737
200 | 392 | 0.012372 | 27.2173
201 | 393.8 | 0.012168 | 26.7703
202 | 395.6 | 0.011969 | 26.3323
203 | 397.4 | 0.011774 | 25.9031
204 | 399.2 | 0.011583 | 25.4826
205 | 401 | 0.011396 | 25.0706
206 | 402.8 | 0.011212 | 24.6667
207 | 404.6 | 0.011032 | 24.2709
208 | 406.4 | 0.010856 | 23.8829
209 | 408.2 | 0.010683 | 23.5027
210 | 410 | 0.010514 | 23.1299
211 | 411.8 | 0.010347 | 22.7644
212 | 413.6 | 0.010185 | 22.4061
213 | 415.4 | 0.010025 | 22.0548
214 | 417.2 | 0.0098683 | 21.7103
215 | 419 | 0.0097148 | 21.3725
216 | 420.8 | 0.0095642 | 21.0412
217 | 422.6 | 0.0094165 | 20.7163
218 | 424.4 | 0.0092716 | 20.3976
219 | 426.2 | 0.0091295 | 20.085
220 | 428 | 0.0089901 | 19.7783