## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL3421F103 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 10,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 60.87 | 608700
-54 | -65.2 | 57.0434 | 570433.59
-53 | -63.4 | 53.4801 | 534801.26
-52 | -61.6 | 50.1607 | 501606.89
-51 | -59.8 | 47.067 | 470670.02
-50 | -58 | 44.1825 | 441824.51
-49 | -56.2 | 41.4917 | 414917.35
-48 | -54.4 | 38.9808 | 389807.53
-47 | -52.6 | 36.6365 | 366365.04
-46 | -50.8 | 34.447 | 344469.98
-45 | -49 | 32.4012 | 324011.69
-44 | -47.2 | 30.4888 | 304888
-43 | -45.4 | 28.7005 | 287004.56
-42 | -43.6 | 27.0274 | 270274.17
-41 | -41.8 | 25.4616 | 254616.2
-40 | -40 | 23.9956 | 239956.11
-39 | -38.2 | 22.6225 | 226224.89
-38 | -36.4 | 21.3359 | 213358.68
-37 | -34.6 | 20.1298 | 201298.33
-36 | -32.8 | 18.9989 | 189989.03
-35 | -31 | 17.938 | 179380
-34 | -29.2 | 16.9424 | 169424.13
-33 | -27.4 | 16.0078 | 160077.73
-32 | -25.6 | 15.13 | 151300.24
-31 | -23.8 | 14.3054 | 143054.01
-30 | -22 | 13.5304 | 135304.09
-29 | -20.2 | 12.8018 | 128017.97
-28 | -18.4 | 12.1165 | 121165.46
-27 | -16.6 | 11.4718 | 114718.47
-26 | -14.8 | 10.8651 | 108650.88
-25 | -13 | 10.2938 | 102938.37
-24 | -11.2 | 9.7558 | 97558.31
-23 | -9.4 | 9.249 | 92489.61
-22 | -7.6 | 8.7713 | 87712.65
-21 | -5.8 | 8.3209 | 83209.11
-20 | -4 | 7.8962 | 78961.92
-19 | -2.2 | 7.4955 | 74955.18
-18 | -0.4 | 7.1174 | 71174.03
-17 | 1.4 | 6.7605 | 67604.6
-16 | 3.2 | 6.4234 | 64233.95
-15 | 5 | 6.105 | 61050
-14 | 6.8 | 5.8041 | 58041.45
-13 | 8.6 | 5.5198 | 55197.73
-12 | 10.4 | 5.2509 | 52508.99
-11 | 12.2 | 4.9966 | 49965.98
-10 | 14 | 4.756 | 47560.07
-9 | 15.8 | 4.5283 | 45283.18
-8 | 17.6 | 4.3128 | 43127.72
-7 | 19.4 | 4.1087 | 41086.62
-6 | 21.2 | 3.9153 | 39153.22
-5 | 23 | 3.7321 | 37321.31
-4 | 24.8 | 3.5585 | 35585.05
-3 | 26.6 | 3.3939 | 33938.97
-2 | 28.4 | 3.2378 | 32377.93
-1 | 30.2 | 3.0897 | 30897.11
0 | 32 | 2.9492 | 29492
1 | 33.8 | 2.8158 | 28158.38
2 | 35.6 | 2.6892 | 26892.24
3 | 37.4 | 2.569 | 25689.85
4 | 39.2 | 2.4548 | 24547.65
5 | 41 | 2.3462 | 23462.36
6 | 42.8 | 2.2431 | 22430.83
7 | 44.6 | 2.145 | 21450.16
8 | 46.4 | 2.0518 | 20517.57
9 | 48.2 | 1.963 | 19630.48
10 | 50 | 1.8786 | 18786.43
11 | 51.8 | 1.7983 | 17983.14
12 | 53.6 | 1.7218 | 17218.43
13 | 55.4 | 1.649 | 16490.26
14 | 57.2 | 1.5797 | 15796.71
15 | 59 | 1.5136 | 15135.96
16 | 60.8 | 1.4506 | 14506.3
17 | 62.6 | 1.3906 | 13906.12
18 | 64.4 | 1.3334 | 13333.9
19 | 66.2 | 1.2788 | 12788.2
20 | 68 | 1.2268 | 12267.67
21 | 69.8 | 1.1771 | 11771.01
22 | 71.6 | 1.1297 | 11297.03
23 | 73.4 | 1.0845 | 10844.58
24 | 75.2 | 1.0413 | 10412.58
25 | 77 | 1 | 10000
26 | 78.8 | 0.96059 | 9605.89
27 | 80.6 | 0.92293 | 9229.32
28 | 82.4 | 0.88694 | 8869.44
29 | 84.2 | 0.85254 | 8525.43
30 | 86 | 0.81965 | 8196.51
31 | 87.8 | 0.78819 | 7881.94
32 | 89.6 | 0.75811 | 7581.05
33 | 91.4 | 0.72932 | 7293.16
34 | 93.2 | 0.70176 | 7017.65
35 | 95 | 0.67539 | 6753.95
36 | 96.8 | 0.65015 | 6501.47
37 | 98.6 | 0.62597 | 6259.7
38 | 100.4 | 0.60281 | 6028.14
39 | 102.2 | 0.58063 | 5806.29
40 | 104 | 0.55937 | 5593.72
41 | 105.8 | 0.539 | 5389.99
42 | 107.6 | 0.51947 | 5194.69
43 | 109.4 | 0.50074 | 5007.44
44 | 111.2 | 0.48279 | 4827.86
45 | 113 | 0.46556 | 4655.61
46 | 114.8 | 0.44904 | 4490.35
47 | 116.6 | 0.43318 | 4331.78
48 | 118.4 | 0.41796 | 4179.58
49 | 120.2 | 0.40335 | 4033.48
50 | 122 | 0.38932 | 3893.2
51 | 123.8 | 0.37585 | 3758.48
52 | 125.6 | 0.36291 | 3629.09
53 | 127.4 | 0.35048 | 3504.77
54 | 129.2 | 0.33853 | 3385.32
55 | 131 | 0.32705 | 3270.52
56 | 132.8 | 0.31602 | 3160.17
57 | 134.6 | 0.30541 | 3054.08
58 | 136.4 | 0.29521 | 2952.06
59 | 138.2 | 0.28539 | 2853.94
60 | 140 | 0.27596 | 2759.55
61 | 141.8 | 0.26687 | 2668.73
62 | 143.6 | 0.25813 | 2581.34
63 | 145.4 | 0.24972 | 2497.23
64 | 147.2 | 0.24163 | 2416.26
65 | 149 | 0.23383 | 2338.3
66 | 150.8 | 0.22632 | 2263.23
67 | 152.6 | 0.21909 | 2190.92
68 | 154.4 | 0.21213 | 2121.26
69 | 156.2 | 0.20541 | 2054.15
70 | 158 | 0.19895 | 1989.48
71 | 159.8 | 0.19271 | 1927.15
72 | 161.6 | 0.18671 | 1867.07
73 | 163.4 | 0.18091 | 1809.14
74 | 165.2 | 0.17533 | 1753.28
75 | 167 | 0.16994 | 1699.4
76 | 168.8 | 0.16475 | 1647.52
77 | 170.6 | 0.15975 | 1597.46
78 | 172.4 | 0.15492 | 1549.16
79 | 174.2 | 0.15025 | 1502.54
80 | 176 | 0.14575 | 1457.54
81 | 177.8 | 0.14141 | 1414.1
82 | 179.6 | 0.13722 | 1372.15
83 | 181.4 | 0.13316 | 1331.64
84 | 183.2 | 0.12925 | 1292.51
85 | 185 | 0.12547 | 1254.71
86 | 186.8 | 0.12182 | 1218.19
87 | 188.6 | 0.11829 | 1182.9
88 | 190.4 | 0.11488 | 1148.8
89 | 192.2 | 0.11158 | 1115.83
90 | 194 | 0.1084 | 1083.96
91 | 195.8 | 0.10531 | 1053.14
92 | 197.6 | 0.10233 | 1023.34
93 | 199.4 | 0.099452 | 994.52
94 | 201.2 | 0.096664 | 966.64
95 | 203 | 0.093967 | 939.67
96 | 204.8 | 0.091357 | 913.57
97 | 206.6 | 0.088831 | 888.31
98 | 208.4 | 0.086387 | 863.87
99 | 210.2 | 0.084021 | 840.21
100 | 212 | 0.08173 | 817.3
101 | 213.8 | 0.079512 | 795.12
102 | 215.6 | 0.077364 | 773.64
103 | 217.4 | 0.075284 | 752.84
104 | 219.2 | 0.073269 | 732.69
105 | 221 | 0.071316 | 713.16
106 | 222.8 | 0.069425 | 694.25
107 | 224.6 | 0.067592 | 675.92
108 | 226.4 | 0.065815 | 658.15
109 | 228.2 | 0.064093 | 640.93
110 | 230 | 0.062424 | 624.24
111 | 231.8 | 0.060806 | 608.06
112 | 233.6 | 0.059236 | 592.36
113 | 235.4 | 0.057714 | 577.14
114 | 237.2 | 0.056238 | 562.38
115 | 239 | 0.054806 | 548.06
116 | 240.8 | 0.053417 | 534.17
117 | 242.6 | 0.052069 | 520.69
118 | 244.4 | 0.050761 | 507.61
119 | 246.2 | 0.049491 | 494.91
120 | 248 | 0.048259 | 482.59
121 | 249.8 | 0.047062 | 470.62
122 | 251.6 | 0.045901 | 459.01
123 | 253.4 | 0.044773 | 447.73
124 | 255.2 | 0.043678 | 436.78
125 | 257 | 0.042614 | 426.14
126 | 258.8 | 0.041581 | 415.81
127 | 260.6 | 0.040577 | 405.77
128 | 262.4 | 0.039602 | 396.02
129 | 264.2 | 0.038654 | 386.54
130 | 266 | 0.037733 | 377.33
131 | 267.8 | 0.036838 | 368.38
132 | 269.6 | 0.035968 | 359.68
133 | 271.4 | 0.035122 | 351.22
134 | 273.2 | 0.0343 | 343
135 | 275 | 0.0335 | 335
136 | 276.8 | 0.032723 | 327.23
137 | 278.6 | 0.031966 | 319.66
138 | 280.4 | 0.031231 | 312.31
139 | 282.2 | 0.030515 | 305.15
140 | 284 | 0.029819 | 298.19
141 | 285.8 | 0.029142 | 291.42
142 | 287.6 | 0.028483 | 284.83
143 | 289.4 | 0.027841 | 278.41
144 | 291.2 | 0.027217 | 272.17
145 | 293 | 0.026609 | 266.09
146 | 294.8 | 0.026017 | 260.17
147 | 296.6 | 0.025441 | 254.41
148 | 298.4 | 0.02488 | 248.8
149 | 300.2 | 0.024334 | 243.34
150 | 302 | 0.023802 | 238.02
151 | 303.8 | 0.023282 | 232.82
152 | 305.6 | 0.022777 | 227.774
153 | 307.4 | 0.022286 | 222.859
154 | 309.2 | 0.021807 | 218.07
155 | 311 | 0.02134 | 213.403
156 | 312.8 | 0.020886 | 208.856
157 | 314.6 | 0.020442 | 204.425
158 | 316.4 | 0.020011 | 200.105
159 | 318.2 | 0.019589 | 195.895
160 | 320 | 0.019179 | 191.79
161 | 321.8 | 0.018779 | 187.789
162 | 323.6 | 0.018389 | 183.887
163 | 325.4 | 0.018008 | 180.082
164 | 327.2 | 0.017637 | 176.371
165 | 329 | 0.017275 | 172.752
166 | 330.8 | 0.016922 | 169.221
167 | 332.6 | 0.016578 | 165.777
168 | 334.4 | 0.016242 | 162.417
169 | 336.2 | 0.015914 | 159.139
170 | 338 | 0.015594 | 155.94
171 | 339.8 | 0.015282 | 152.818
172 | 341.6 | 0.014977 | 149.771
173 | 343.4 | 0.01468 | 146.797
174 | 345.2 | 0.014389 | 143.894
175 | 347 | 0.014106 | 141.06
176 | 348.8 | 0.013829 | 138.293
177 | 350.6 | 0.013559 | 135.591
178 | 352.4 | 0.013295 | 132.953
179 | 354.2 | 0.013038 | 130.376
180 | 356 | 0.012786 | 127.86
181 | 357.8 | 0.01254 | 125.402
182 | 359.6 | 0.0123 | 123.001
183 | 361.4 | 0.012065 | 120.655
184 | 363.2 | 0.011836 | 118.363
185 | 365 | 0.011612 | 116.124
186 | 366.8 | 0.011394 | 113.936
187 | 368.6 | 0.01118 | 111.798
188 | 370.4 | 0.010971 | 109.708
189 | 372.2 | 0.010767 | 107.665
190 | 374 | 0.010567 | 105.668
191 | 375.8 | 0.010372 | 103.716
192 | 377.6 | 0.010181 | 101.807
193 | 379.4 | 0.0099941 | 99.941
194 | 381.2 | 0.0098117 | 98.117
195 | 383 | 0.0096332 | 96.332
196 | 384.8 | 0.0094587 | 94.587
197 | 386.6 | 0.009288 | 92.88
198 | 388.4 | 0.0091211 | 91.211
199 | 390.2 | 0.0089578 | 89.578
200 | 392 | 0.008798 | 87.98
201 | 393.8 | 0.0086417 | 86.417
202 | 395.6 | 0.0084887 | 84.887
203 | 397.4 | 0.0083391 | 83.391
204 | 399.2 | 0.0081926 | 81.926
205 | 401 | 0.0080493 | 80.493
206 | 402.8 | 0.007909 | 79.09
207 | 404.6 | 0.0077717 | 77.717
208 | 406.4 | 0.0076373 | 76.373
209 | 408.2 | 0.0075057 | 75.057
210 | 410 | 0.0073769 | 73.769
211 | 411.8 | 0.0072508 | 72.508
212 | 413.6 | 0.0071273 | 71.273
213 | 415.4 | 0.0070063 | 70.063
214 | 417.2 | 0.0068879 | 68.879
215 | 419 | 0.0067719 | 67.719
216 | 420.8 | 0.0066583 | 66.583
217 | 422.6 | 0.006547 | 65.47
218 | 424.4 | 0.0064379 | 64.379
219 | 426.2 | 0.0063311 | 63.311
220 | 428 | 0.0062265 | 62.265