## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EL3424J104 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 79.36 | 7936000
-54 | -65.2 | 74.0636 | 7406360
-53 | -63.4 | 69.152 | 6915203.3333
-52 | -61.6 | 64.5952 | 6459520
-51 | -59.8 | 60.3655 | 6036546.6667
-50 | -58 | 56.4376 | 5643760
-49 | -56.2 | 52.7883 | 5278833.3333
-48 | -54.4 | 49.3964 | 4939640
-47 | -52.6 | 46.2422 | 4624220
-46 | -50.8 | 43.3078 | 4330776.6667
-45 | -49 | 40.5766 | 4057660
-44 | -47.2 | 38.0335 | 3803353.3333
-43 | -45.4 | 35.6645 | 3566453.3333
-42 | -43.6 | 33.4568 | 3345676.6667
-41 | -41.8 | 31.3984 | 3139840
-40 | -40 | 29.4785 | 2947850
-39 | -38.2 | 27.687 | 2768703.3333
-38 | -36.4 | 26.0147 | 2601466.6667
-37 | -34.6 | 24.4529 | 2445286.6667
-36 | -32.8 | 22.9938 | 2299376.6667
-35 | -31 | 21.63 | 2163000
-34 | -29.2 | 20.3549 | 2035486.6667
-33 | -27.4 | 19.1622 | 1916216.6667
-32 | -25.6 | 18.0461 | 1804606.6667
-31 | -23.8 | 17.0013 | 1700130
-30 | -22 | 16.0229 | 1602290
-29 | -20.2 | 15.1063 | 1510630
-28 | -18.4 | 14.2473 | 1424730
-27 | -16.6 | 13.442 | 1344196.6667
-26 | -14.8 | 12.6866 | 1268663.3333
-25 | -13 | 11.978 | 1197800
-24 | -11.2 | 11.3129 | 1131286.6667
-23 | -9.4 | 10.6884 | 1068836.6667
-22 | -7.6 | 10.1018 | 1010183.3333
-21 | -5.8 | 9.5507 | 955073.3333
-20 | -4 | 9.0327 | 903273.3333
-19 | -2.2 | 8.5457 | 854570
-18 | -0.4 | 8.0876 | 808763.3333
-17 | 1.4 | 7.6566 | 765663.3333
-16 | 3.2 | 7.2509 | 725093.3333
-15 | 5 | 6.869 | 686900
-14 | 6.8 | 6.5093 | 650926.6667
-13 | 8.6 | 6.1703 | 617033.3333
-12 | 10.4 | 5.8509 | 585090
-11 | 12.2 | 5.5497 | 554973.3333
-10 | 14 | 5.2657 | 526573.3333
-9 | 15.8 | 4.9978 | 499780
-8 | 17.6 | 4.7449 | 474493.3333
-7 | 19.4 | 4.5062 | 450623.3333
-6 | 21.2 | 4.2808 | 428083.3333
-5 | 23 | 4.0679 | 406793.3333
-4 | 24.8 | 3.8668 | 386676.6667
-3 | 26.6 | 3.6766 | 367663.3333
-2 | 28.4 | 3.4969 | 349686.6667
-1 | 30.2 | 3.3268 | 332683.3333
0 | 32 | 3.166 | 316600
1 | 33.8 | 3.0137 | 301375
2 | 35.6 | 2.8696 | 286963
3 | 37.4 | 2.7332 | 273317
4 | 39.2 | 2.6039 | 260392
5 | 41 | 2.4815 | 248146.3333
6 | 42.8 | 2.3654 | 236541.3333
7 | 44.6 | 2.2554 | 225540
8 | 46.4 | 2.1511 | 215108.3333
9 | 48.2 | 2.0521 | 205213.6667
10 | 50 | 1.9583 | 195826
11 | 51.8 | 1.8692 | 186916.6667
12 | 53.6 | 1.7846 | 178459
13 | 55.4 | 1.7043 | 170428
14 | 57.2 | 1.628 | 162800.3333
15 | 59 | 1.5555 | 155553.3333
16 | 60.8 | 1.4867 | 148666.3333
17 | 62.6 | 1.4212 | 142120
18 | 64.4 | 1.359 | 135895.3333
19 | 66.2 | 1.2998 | 129975.6667
20 | 68 | 1.2434 | 124344
21 | 69.8 | 1.1899 | 118985
22 | 71.6 | 1.1388 | 113884.6667
23 | 73.4 | 1.0903 | 109028.6667
24 | 75.2 | 1.044 | 104404.6667
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.95804 | 95803.6667
27 | 80.6 | 0.91805 | 91804.6667
28 | 82.4 | 0.87993 | 87992.6667
29 | 84.2 | 0.84358 | 84358
30 | 86 | 0.80892 | 80892
31 | 87.8 | 0.77586 | 77586
32 | 89.6 | 0.74431 | 74431.3333
33 | 91.4 | 0.71421 | 71420.6667
34 | 93.2 | 0.68547 | 68547
35 | 95 | 0.65803 | 65803.3333
36 | 96.8 | 0.63183 | 63183
37 | 98.6 | 0.6068 | 60680
38 | 100.4 | 0.58289 | 58288.6667
39 | 102.2 | 0.56003 | 56003.3333
40 | 104 | 0.53819 | 53819
41 | 105.8 | 0.5173 | 51730.3333
42 | 107.6 | 0.49733 | 49733.3333
43 | 109.4 | 0.47823 | 47823
44 | 111.2 | 0.45996 | 45995.6667
45 | 113 | 0.44247 | 44246.6667
46 | 114.8 | 0.42573 | 42573
47 | 116.6 | 0.40971 | 40970.6667
48 | 118.4 | 0.39437 | 39436.6667
49 | 120.2 | 0.37967 | 37967.3333
50 | 122 | 0.3656 | 36560
51 | 123.8 | 0.35212 | 35211.6667
52 | 125.6 | 0.33919 | 33919.3333
53 | 127.4 | 0.32681 | 32681
54 | 129.2 | 0.31494 | 31493.6667
55 | 131 | 0.30355 | 30355
56 | 132.8 | 0.29263 | 29263
57 | 134.6 | 0.28216 | 28215.6667
58 | 136.4 | 0.27211 | 27211
59 | 138.2 | 0.26247 | 26246.6667
60 | 140 | 0.25321 | 25321
61 | 141.8 | 0.24432 | 24432.3333
62 | 143.6 | 0.23579 | 23579.3333
63 | 145.4 | 0.2276 | 22760
64 | 147.2 | 0.21973 | 21973
65 | 149 | 0.21217 | 21217
66 | 150.8 | 0.20491 | 20490.6667
67 | 152.6 | 0.19792 | 19792.3333
68 | 154.4 | 0.19121 | 19121.3333
69 | 156.2 | 0.18476 | 18476
70 | 158 | 0.17856 | 17855.6667
71 | 159.8 | 0.17259 | 17259
72 | 161.6 | 0.16685 | 16685
73 | 163.4 | 0.16133 | 16132.6667
74 | 165.2 | 0.15601 | 15601.3333
75 | 167 | 0.1509 | 15090
76 | 168.8 | 0.14598 | 14598.2
77 | 170.6 | 0.14125 | 14124.7
78 | 172.4 | 0.13669 | 13668.7333
79 | 174.2 | 0.1323 | 13229.6
80 | 176 | 0.12807 | 12806.5667
81 | 177.8 | 0.12399 | 12399.0333
82 | 179.6 | 0.12006 | 12006.3
83 | 181.4 | 0.11628 | 11627.8333
84 | 183.2 | 0.11263 | 11263
85 | 185 | 0.10911 | 10911.2667
86 | 186.8 | 0.10572 | 10572.1333
87 | 188.6 | 0.10245 | 10245.1
88 | 190.4 | 0.099296 | 9929.6333
89 | 192.2 | 0.096253 | 9625.3333
90 | 194 | 0.093317 | 9331.7
91 | 195.8 | 0.090484 | 9048.3667
92 | 197.6 | 0.087749 | 8774.9333
93 | 199.4 | 0.08511 | 8510.9667
94 | 201.2 | 0.082561 | 8256.1333
95 | 203 | 0.080101 | 8010.0667
96 | 204.8 | 0.077724 | 7772.4333
97 | 206.6 | 0.075429 | 7542.9333
98 | 208.4 | 0.073212 | 7321.2
99 | 210.2 | 0.07107 | 7107
100 | 212 | 0.069 | 6900
101 | 213.8 | 0.067 | 6699.9667
102 | 215.6 | 0.065066 | 6506.6
103 | 217.4 | 0.063197 | 6319.6667
104 | 219.2 | 0.061389 | 6138.9333
105 | 221 | 0.059642 | 5964.1667
106 | 222.8 | 0.057951 | 5795.1333
107 | 224.6 | 0.056317 | 5631.6667
108 | 226.4 | 0.054735 | 5473.5
109 | 228.2 | 0.053205 | 5320.4667
110 | 230 | 0.051724 | 5172.3667
111 | 231.8 | 0.050291 | 5029.0667
112 | 233.6 | 0.048904 | 4890.3667
113 | 235.4 | 0.047561 | 4756.0667
114 | 237.2 | 0.04626 | 4626.0333
115 | 239 | 0.045001 | 4500.1333
116 | 240.8 | 0.043782 | 4378.2
117 | 242.6 | 0.042601 | 4260.1
118 | 244.4 | 0.041457 | 4145.7
119 | 246.2 | 0.040349 | 4034.8667
120 | 248 | 0.039275 | 3927.4667
121 | 249.8 | 0.038234 | 3823.3667
122 | 251.6 | 0.037225 | 3722.5
123 | 253.4 | 0.036247 | 3624.7
124 | 255.2 | 0.035299 | 3529.9
125 | 257 | 0.03438 | 3438
126 | 258.8 | 0.033489 | 3348.8667
127 | 260.6 | 0.032624 | 3262.4333
128 | 262.4 | 0.031786 | 3178.5667
129 | 264.2 | 0.030972 | 3097.2333
130 | 266 | 0.030183 | 3018.3333
131 | 267.8 | 0.029418 | 2941.7667
132 | 269.6 | 0.028675 | 2867.4667
133 | 271.4 | 0.027953 | 2795.3333
134 | 273.2 | 0.027254 | 2725.3667
135 | 275 | 0.026574 | 2657.4
136 | 276.8 | 0.025914 | 2591.4333
137 | 278.6 | 0.025274 | 2527.3667
138 | 280.4 | 0.024652 | 2465.1667
139 | 282.2 | 0.024047 | 2404.7333
140 | 284 | 0.02346 | 2346.0333
141 | 285.8 | 0.02289 | 2289.0333
142 | 287.6 | 0.022336 | 2233.6333
143 | 289.4 | 0.021798 | 2179.8333
144 | 291.2 | 0.021275 | 2127.5333
145 | 293 | 0.020767 | 2076.7
146 | 294.8 | 0.020273 | 2027.2667
147 | 296.6 | 0.019792 | 1979.2333
148 | 298.4 | 0.019326 | 1932.5667
149 | 300.2 | 0.018872 | 1887.1667
150 | 302 | 0.01843 | 1843
151 | 303.8 | 0.018008 | 1800.7667
152 | 305.6 | 0.017596 | 1759.6333
153 | 307.4 | 0.017196 | 1719.6
154 | 309.2 | 0.016806 | 1680.6
155 | 311 | 0.016426 | 1642.6333
156 | 312.8 | 0.016057 | 1605.6667
157 | 314.6 | 0.015696 | 1569.6333
158 | 316.4 | 0.015345 | 1534.5333
159 | 318.2 | 0.015004 | 1500.3667
160 | 320 | 0.01467 | 1467.0333
161 | 321.8 | 0.014346 | 1434.6
162 | 323.6 | 0.01403 | 1403
163 | 325.4 | 0.013722 | 1372.2
164 | 327.2 | 0.013422 | 1342.1667
165 | 329 | 0.013129 | 1312.9
166 | 330.8 | 0.012844 | 1284.4
167 | 332.6 | 0.012566 | 1256.6
168 | 334.4 | 0.012295 | 1229.5333
169 | 336.2 | 0.012031 | 1203.1333
170 | 338 | 0.011774 | 1177.4
171 | 339.8 | 0.011523 | 1152.3
172 | 341.6 | 0.011278 | 1127.8333
173 | 343.4 | 0.01104 | 1103.9667
174 | 345.2 | 0.010807 | 1080.7
175 | 347 | 0.01058 | 1058
176 | 348.8 | 0.010359 | 1035.8667
177 | 350.6 | 0.010143 | 1014.3
178 | 352.4 | 0.0099323 | 993.2333
179 | 354.2 | 0.009727 | 972.7
180 | 356 | 0.0095267 | 952.6667
181 | 357.8 | 0.009331 | 933.1
182 | 359.6 | 0.0091403 | 914.0333
183 | 361.4 | 0.008954 | 895.4
184 | 363.2 | 0.0087723 | 877.2333
185 | 365 | 0.0085953 | 859.5333
186 | 366.8 | 0.0084223 | 842.2333
187 | 368.6 | 0.0082533 | 825.3333
188 | 370.4 | 0.0080883 | 808.8333
189 | 372.2 | 0.0079277 | 792.7667
190 | 374 | 0.0077703 | 777.0333
191 | 375.8 | 0.007617 | 761.7
192 | 377.6 | 0.0074673 | 746.7333
193 | 379.4 | 0.007321 | 732.1
194 | 381.2 | 0.007178 | 717.8
195 | 383 | 0.0070387 | 703.8667
196 | 384.8 | 0.0069023 | 690.2333
197 | 386.6 | 0.0067693 | 676.9333
198 | 388.4 | 0.006639 | 663.9
199 | 390.2 | 0.006512 | 651.2
200 | 392 | 0.006388 | 638.8
201 | 393.8 | 0.0062667 | 626.6667
202 | 395.6 | 0.0061483 | 614.8333
203 | 397.4 | 0.0060323 | 603.2333
204 | 399.2 | 0.0059193 | 591.9333
205 | 401 | 0.0058087 | 580.8667
206 | 402.8 | 0.0057007 | 570.0667
207 | 404.6 | 0.005595 | 559.5
208 | 406.4 | 0.0054917 | 549.1667
209 | 408.2 | 0.0053907 | 539.0667
210 | 410 | 0.0052917 | 529.1667
211 | 411.8 | 0.0051953 | 519.5333
212 | 413.6 | 0.0051007 | 510.0667
213 | 415.4 | 0.0050083 | 500.8333
214 | 417.2 | 0.004918 | 491.8
215 | 419 | 0.0048297 | 482.9667
216 | 420.8 | 0.0047433 | 474.3333
217 | 422.6 | 0.0046587 | 465.8667
218 | 424.4 | 0.004576 | 457.6
219 | 426.2 | 0.0044953 | 449.5333
220 | 428 | 0.004416 | 441.6