## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EPT121R103 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 10,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 60.8564 | 608564
-54 | -65.2 | 57.0238 | 570238
-53 | -63.4 | 53.456 | 534560
-52 | -61.6 | 50.1332 | 501332
-51 | -59.8 | 47.0372 | 470372
-50 | -58 | 44.1511 | 441511
-49 | -56.2 | 41.4594 | 414594
-48 | -54.4 | 38.9481 | 389481
-47 | -52.6 | 36.6039 | 366039
-46 | -50.8 | 34.4148 | 344148
-45 | -49 | 32.3697 | 323697
-44 | -47.2 | 30.4583 | 304583
-43 | -45.4 | 28.671 | 286710
-42 | -43.6 | 26.9992 | 269992
-41 | -41.8 | 25.4347 | 254347
-40 | -40 | 23.97 | 239700
-39 | -38.2 | 22.5974 | 225974
-38 | -36.4 | 21.312 | 213120
-37 | -34.6 | 20.1076 | 201076
-36 | -32.8 | 18.9787 | 189787
-35 | -31 | 17.92 | 179200
-34 | -29.2 | 16.9255 | 169255
-33 | -27.4 | 15.9922 | 159922
-32 | -25.6 | 15.116 | 151160
-31 | -23.8 | 14.2932 | 142932
-30 | -22 | 13.52 | 135200
-29 | -20.2 | 12.7925 | 127925
-28 | -18.4 | 12.1086 | 121086
-27 | -16.6 | 11.4652 | 114652
-26 | -14.8 | 10.8598 | 108598
-25 | -13 | 10.29 | 102900
-24 | -11.2 | 9.7512 | 97512
-23 | -9.4 | 9.2439 | 92439
-22 | -7.6 | 8.766 | 87660
-21 | -5.8 | 8.3156 | 83156
-20 | -4 | 7.891 | 78910
-19 | -2.2 | 7.4906 | 74906
-18 | -0.4 | 7.1129 | 71129
-17 | 1.4 | 6.7564 | 67564
-16 | 3.2 | 6.4199 | 64199
-15 | 5 | 6.102 | 61020
-14 | 6.8 | 5.8012 | 58012
-13 | 8.6 | 5.517 | 55170
-12 | 10.4 | 5.2484 | 52484
-11 | 12.2 | 4.9943 | 49943
-10 | 14 | 4.754 | 47540
-9 | 15.8 | 4.5264 | 45264
-8 | 17.6 | 4.311 | 43110
-7 | 19.4 | 4.1071 | 41071
-6 | 21.2 | 3.914 | 39140
-5 | 23 | 3.731 | 37310
-4 | 24.8 | 3.5576 | 35576
-3 | 26.6 | 3.3931 | 33931
-2 | 28.4 | 3.2372 | 32372
-1 | 30.2 | 3.0893 | 30893
0 | 32 | 2.949 | 29490
1 | 33.8 | 2.8156 | 28156
2 | 35.6 | 2.689 | 26890
3 | 37.4 | 2.5687 | 25687
4 | 39.2 | 2.4545 | 24545
5 | 41 | 2.346 | 23460
6 | 42.8 | 2.243 | 22430
7 | 44.6 | 2.1451 | 21451
8 | 46.4 | 2.0519 | 20519
9 | 48.2 | 1.9633 | 19633
10 | 50 | 1.879 | 18790
11 | 51.8 | 1.7987 | 17987
12 | 53.6 | 1.7222 | 17222
13 | 55.4 | 1.6494 | 16494
14 | 57.2 | 1.5801 | 15801
15 | 59 | 1.514 | 15140
16 | 60.8 | 1.451 | 14510
17 | 62.6 | 1.391 | 13910
18 | 64.4 | 1.3337 | 13337
19 | 66.2 | 1.2791 | 12791
20 | 68 | 1.227 | 12270
21 | 69.8 | 1.1773 | 11773
22 | 71.6 | 1.1298 | 11298
23 | 73.4 | 1.0845 | 10845
24 | 75.2 | 1.0413 | 10413
25 | 77 | 1 | 10000
26 | 78.8 | 0.9606 | 9606
27 | 80.6 | 0.9229 | 9229
28 | 82.4 | 0.8869 | 8869
29 | 84.2 | 0.8525 | 8525
30 | 86 | 0.8196 | 8196
31 | 87.8 | 0.7882 | 7882
32 | 89.6 | 0.7581 | 7581
33 | 91.4 | 0.7293 | 7293
34 | 93.2 | 0.7018 | 7018
35 | 95 | 0.6754 | 6754
36 | 96.8 | 0.6502 | 6502
37 | 98.6 | 0.626 | 6260
38 | 100.4 | 0.6028 | 6028
39 | 102.2 | 0.5807 | 5807
40 | 104 | 0.5594 | 5594
41 | 105.8 | 0.539 | 5390
42 | 107.6 | 0.5195 | 5195
43 | 109.4 | 0.5007 | 5007
44 | 111.2 | 0.4827 | 4827
45 | 113 | 0.4655 | 4655
46 | 114.8 | 0.449 | 4490
47 | 116.6 | 0.4331 | 4331
48 | 118.4 | 0.4179 | 4179
49 | 120.2 | 0.4033 | 4033
50 | 122 | 0.3893 | 3893
51 | 123.8 | 0.3758 | 3758
52 | 125.6 | 0.3629 | 3629
53 | 127.4 | 0.3504 | 3504
54 | 129.2 | 0.3385 | 3385
55 | 131 | 0.327 | 3270
56 | 132.8 | 0.316 | 3160
57 | 134.6 | 0.3054 | 3054
58 | 136.4 | 0.2952 | 2952
59 | 138.2 | 0.2854 | 2854
60 | 140 | 0.276 | 2760
61 | 141.8 | 0.2669 | 2669
62 | 143.6 | 0.2582 | 2582
63 | 145.4 | 0.2497 | 2497
64 | 147.2 | 0.2416 | 2416
65 | 149 | 0.2338 | 2338
66 | 150.8 | 0.2263 | 2263
67 | 152.6 | 0.2191 | 2191
68 | 154.4 | 0.2121 | 2121
69 | 156.2 | 0.2055 | 2055
70 | 158 | 0.199 | 1990
71 | 159.8 | 0.1928 | 1928
72 | 161.6 | 0.1868 | 1868
73 | 163.4 | 0.181 | 1810
74 | 165.2 | 0.1754 | 1754
75 | 167 | 0.17 | 1700
76 | 168.8 | 0.1648 | 1648
77 | 170.6 | 0.1598 | 1598
78 | 172.4 | 0.1549 | 1549
79 | 174.2 | 0.1502 | 1502
80 | 176 | 0.1457 | 1457
81 | 177.8 | 0.1414 | 1414
82 | 179.6 | 0.1372 | 1372
83 | 181.4 | 0.1331 | 1331
84 | 183.2 | 0.1292 | 1292
85 | 185 | 0.1254 | 1254
86 | 186.8 | 0.1218 | 1218
87 | 188.6 | 0.1183 | 1183
88 | 190.4 | 0.1149 | 1149
89 | 192.2 | 0.1116 | 1116
90 | 194 | 0.1084 | 1084
91 | 195.8 | 0.1053 | 1053
92 | 197.6 | 0.1023 | 1023
93 | 199.4 | 0.0994 | 994
94 | 201.2 | 0.0966 | 966
95 | 203 | 0.0939 | 939
96 | 204.8 | 0.0913 | 913
97 | 206.6 | 0.0888 | 888
98 | 208.4 | 0.0863 | 863
99 | 210.2 | 0.084 | 840
100 | 212 | 0.0817 | 817
101 | 213.8 | 0.0795 | 795
102 | 215.6 | 0.0773 | 773
103 | 217.4 | 0.0752 | 752
104 | 219.2 | 0.0732 | 732
105 | 221 | 0.0713 | 713
106 | 222.8 | 0.0694 | 694
107 | 224.6 | 0.0675 | 675
108 | 226.4 | 0.0658 | 658
109 | 228.2 | 0.064 | 640
110 | 230 | 0.0624 | 624
111 | 231.8 | 0.0608 | 608
112 | 233.6 | 0.0592 | 592
113 | 235.4 | 0.0577 | 577
114 | 237.2 | 0.0562 | 562
115 | 239 | 0.0548 | 548
116 | 240.8 | 0.0534 | 534
117 | 242.6 | 0.052 | 520
118 | 244.4 | 0.0507 | 507
119 | 246.2 | 0.0494 | 494
120 | 248 | 0.0482 | 482
121 | 249.8 | 0.047 | 470
122 | 251.6 | 0.0459 | 459
123 | 253.4 | 0.0447 | 447
124 | 255.2 | 0.0436 | 436
125 | 257 | 0.0426 | 426
126 | 258.8 | 0.0415 | 415
127 | 260.6 | 0.0405 | 405
128 | 262.4 | 0.0396 | 396
129 | 264.2 | 0.0386 | 386
130 | 266 | 0.0377 | 377
131 | 267.8 | 0.0368 | 368
132 | 269.6 | 0.0359 | 359
133 | 271.4 | 0.0351 | 351
134 | 273.2 | 0.0343 | 343
135 | 275 | 0.0335 | 335
136 | 276.8 | 0.03272 | 327.2
137 | 278.6 | 0.03197 | 319.7
138 | 280.4 | 0.03123 | 312.3
139 | 282.2 | 0.03052 | 305.2
140 | 284 | 0.02982 | 298.2
141 | 285.8 | 0.02914 | 291.4
142 | 287.6 | 0.02848 | 284.8
143 | 289.4 | 0.02784 | 278.4
144 | 291.2 | 0.02722 | 272.2
145 | 293 | 0.02661 | 266.1
146 | 294.8 | 0.02602 | 260.2
147 | 296.6 | 0.02544 | 254.4
148 | 298.4 | 0.02488 | 248.8
149 | 300.2 | 0.02433 | 243.3
150 | 302 | 0.0238 | 238