## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EPT130R503 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 50,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 107.4707 | 5373535.1175
-54 | -65.2 | 98.9142 | 4945707.6518
-53 | -63.4 | 91.1154 | 4555768.1431
-52 | -61.6 | 84.001 | 4200051.926
-51 | -59.8 | 77.5055 | 3875276.7253
-50 | -58 | 71.57 | 3578500
-49 | -56.2 | 66.1416 | 3307081.3405
-48 | -54.4 | 61.173 | 3058649.2797
-47 | -52.6 | 56.6214 | 2831071.9865
-46 | -50.8 | 52.4486 | 2622431.3417
-45 | -49 | 48.62 | 2431000
-44 | -47.2 | 45.1038 | 2255189.3406
-43 | -45.4 | 41.8726 | 2093632.2799
-42 | -43.6 | 38.9012 | 1945059.9889
-41 | -41.8 | 36.1665 | 1808325.9746
-40 | -40 | 33.6479 | 1682393.4281
-39 | -38.2 | 31.4902 | 1574511.5453
-38 | -36.4 | 29.4849 | 1474245.1155
-37 | -34.6 | 27.6194 | 1380972.4689
-36 | -32.8 | 25.8837 | 1294182.9485
-35 | -31 | 24.2682 | 1213410.302
-34 | -29.2 | 22.7633 | 1138166.0746
-33 | -27.4 | 21.361 | 1068050.6217
-32 | -25.6 | 20.0537 | 1002686.5009
-31 | -23.8 | 18.8348 | 941740.675
-30 | -22 | 17.6976 | 884880.1066
-29 | -20.2 | 16.6354 | 831771.7584
-28 | -18.4 | 15.6443 | 782215.8082
-27 | -16.6 | 14.7176 | 735879.2185
-26 | -14.8 | 13.8517 | 692584.3694
-25 | -13 | 13.0422 | 652109.2362
-24 | -11.2 | 12.2846 | 614231.794
-23 | -9.4 | 11.5759 | 578796.6252
-22 | -7.6 | 10.9121 | 545603.9076
-21 | -5.8 | 10.2904 | 514520.4263
-20 | -4 | 9.7083 | 485412.9663
-19 | -2.2 | 9.1621 | 458103.9076
-18 | -0.4 | 8.6501 | 432504.4405
-17 | 1.4 | 8.1696 | 408481.3499
-16 | 3.2 | 7.7189 | 385945.8259
-15 | 5 | 7.2957 | 364786.8561
-14 | 6.8 | 6.8983 | 344915.6306
-13 | 8.6 | 6.5244 | 326221.1368
-12 | 10.4 | 6.1736 | 308681.1723
-11 | 12.2 | 5.8433 | 292162.5222
-10 | 14 | 5.5329 | 276642.984
-9 | 15.8 | 5.2407 | 262033.7478
-8 | 17.6 | 4.9658 | 248290.4085
-7 | 19.4 | 4.7065 | 235324.1563
-6 | 21.2 | 4.4627 | 223134.9911
-5 | 23 | 4.2327 | 211634.103
-4 | 24.8 | 4.016 | 200799.2895
-3 | 26.6 | 3.8113 | 190563.9432
-2 | 28.4 | 3.6186 | 180928.0639
-1 | 30.2 | 3.4369 | 171847.2469
0 | 32 | 3.265 | 163249.8731
1 | 33.8 | 3.103 | 155150.9769
2 | 35.6 | 2.9498 | 147491.119
3 | 37.4 | 2.8051 | 140253.1083
4 | 39.2 | 2.6683 | 133414.7425
5 | 41 | 2.5391 | 126953.8188
6 | 42.8 | 2.417 | 120848.135
7 | 44.6 | 2.3015 | 115075.4885
8 | 46.4 | 2.1918 | 109591.4742
9 | 48.2 | 2.0884 | 104418.2948
10 | 50 | 1.9902 | 99511.5453
11 | 51.8 | 1.897 | 94849.0231
12 | 53.6 | 1.8091 | 90452.9307
13 | 55.4 | 1.7256 | 86278.8632
14 | 57.2 | 1.6461 | 82304.6181
15 | 59 | 1.571 | 78552.3979
16 | 60.8 | 1.5 | 75000
17 | 62.6 | 1.4325 | 71625.222
18 | 64.4 | 1.3681 | 68405.8615
19 | 66.2 | 1.3073 | 65364.1208
20 | 68 | 1.2491 | 62455.595
21 | 69.8 | 1.194 | 59702.4867
22 | 71.6 | 1.1421 | 57104.7957
23 | 73.4 | 1.0924 | 54618.1172
24 | 75.2 | 1.0448 | 52242.4512
25 | 77 | 1 | 50000
26 | 78.8 | 0.95737 | 47868.5613
27 | 80.6 | 0.91652 | 45825.9325
28 | 82.4 | 0.87789 | 43894.3162
29 | 84.2 | 0.84059 | 42029.3073
30 | 86 | 0.80551 | 40275.3108
31 | 87.8 | 0.7722 | 38610.1243
32 | 89.6 | 0.74023 | 37011.5453
33 | 91.4 | 0.70959 | 35479.5737
34 | 93.2 | 0.68073 | 34036.4121
35 | 95 | 0.6532 | 32659.8579
36 | 96.8 | 0.62655 | 31327.7087
37 | 98.6 | 0.60169 | 30084.3694
38 | 100.4 | 0.57771 | 28885.4352
39 | 102.2 | 0.55462 | 27730.9059
40 | 104 | 0.53242 | 26620.7815
41 | 105.8 | 0.51155 | 25577.2647
42 | 107.6 | 0.49156 | 24578.1528
43 | 109.4 | 0.47247 | 23623.4458
44 | 111.2 | 0.45426 | 22713.1439
45 | 113 | 0.43681 | 21840.5861
46 | 114.8 | 0.42012 | 21005.7726
47 | 116.6 | 0.40409 | 20204.2629
48 | 118.4 | 0.38881 | 19440.4973
49 | 120.2 | 0.3742 | 18710.0355
50 | 122 | 0.36021 | 18010.6572
51 | 123.8 | 0.3468 | 17340.1421
52 | 125.6 | 0.33401 | 16700.7105
53 | 127.4 | 0.32171 | 16085.7016
54 | 129.2 | 0.3099 | 15495.1155
55 | 131 | 0.29858 | 14928.952
56 | 132.8 | 0.28779 | 14389.4316
57 | 134.6 | 0.2774 | 13869.8934
58 | 136.4 | 0.2675 | 13374.778
59 | 138.2 | 0.2579 | 12895.2043
60 | 140 | 0.2488 | 12440.0533
61 | 141.8 | 0.24001 | 12000.444
62 | 143.6 | 0.23162 | 11580.8171
63 | 145.4 | 0.22349 | 11174.5115
64 | 147.2 | 0.21572 | 10785.968
65 | 149 | 0.2083 | 10415.1865
66 | 150.8 | 0.20111 | 10055.5062
67 | 152.6 | 0.19418 | 9709.1474
68 | 154.4 | 0.18761 | 9380.5506
69 | 156.2 | 0.18131 | 9065.2753
70 | 158 | 0.1752 | 8759.9453
71 | 159.8 | 0.16932 | 8465.8082
72 | 161.6 | 0.16372 | 8186.0568
73 | 163.4 | 0.15821 | 7910.746
74 | 165.2 | 0.15302 | 7650.9769
75 | 167 | 0.148 | 7400.0888
76 | 168.8 | 0.14321 | 7160.302
77 | 170.6 | 0.1385 | 6924.9556
78 | 172.4 | 0.13401 | 6700.7105
79 | 174.2 | 0.12971 | 6485.3464
80 | 176 | 0.12549 | 6274.4227
81 | 177.8 | 0.12149 | 6074.6004
82 | 179.6 | 0.11772 | 5885.8792
83 | 181.4 | 0.11399 | 5699.3783
84 | 183.2 | 0.11039 | 5519.5382
85 | 185 | 0.10702 | 5350.7993
86 | 186.8 | 0.10369 | 5184.2806
87 | 188.6 | 0.10049 | 5024.4227
88 | 190.4 | 0.09738 | 4869.0053
89 | 192.2 | 0.094405 | 4720.2487
90 | 194 | 0.091563 | 4578.1528
91 | 195.8 | 0.088766 | 4438.2771
92 | 197.6 | 0.086101 | 4305.0622
93 | 199.4 | 0.083526 | 4176.2877
94 | 201.2 | 0.081039 | 4051.9538
95 | 203 | 0.078641 | 3932.0604
96 | 204.8 | 0.076332 | 3816.6075
97 | 206.6 | 0.074112 | 3705.595
98 | 208.4 | 0.07198 | 3599.0231
99 | 210.2 | 0.069849 | 3492.4512
100 | 212 | 0.067851 | 3392.54
101 | 213.8 | 0.065897 | 3294.849
102 | 215.6 | 0.064032 | 3201.5986
103 | 217.4 | 0.062211 | 3110.5684
104 | 219.2 | 0.06048 | 3023.9787
105 | 221 | 0.058748 | 2937.389
106 | 222.8 | 0.057105 | 2855.2398
107 | 224.6 | 0.055551 | 2777.5311
108 | 226.4 | 0.053996 | 2699.8224
109 | 228.2 | 0.052487 | 2624.3339
110 | 230 | 0.051066 | 2553.286
111 | 231.8 | 0.049689 | 2484.4583
112 | 233.6 | 0.048313 | 2415.6306
113 | 235.4 | 0.047025 | 2351.2433
114 | 237.2 | 0.045737 | 2286.8561
115 | 239 | 0.044538 | 2226.9094
116 | 240.8 | 0.043339 | 2166.9627
117 | 242.6 | 0.042189 | 2109.4583
118 | 244.4 | 0.041079 | 2053.952
119 | 246.2 | 0.04 | 2000
120 | 248 | 0.038961 | 1948.0462
121 | 249.8 | 0.03794 | 1896.9805
122 | 251.6 | 0.036958 | 1847.913
123 | 253.4 | 0.036008 | 1800.3996
124 | 255.2 | 0.035089 | 1754.4405
125 | 257 | 0.034192 | 1709.5915
126 | 258.8 | 0.033321 | 1666.0746
127 | 260.6 | 0.032478 | 1623.8899
128 | 262.4 | 0.031661 | 1583.0373
129 | 264.2 | 0.03087 | 1543.5169
130 | 266 | 0.030102 | 1505.1066
131 | 267.8 | 0.029352 | 1467.5844
132 | 269.6 | 0.028628 | 1431.3943
133 | 271.4 | 0.027922 | 1396.0924
134 | 273.2 | 0.027238 | 1361.9005
135 | 275 | 0.026581 | 1329.0409
136 | 276.8 | 0.025928 | 1296.4032
137 | 278.6 | 0.025311 | 1265.5417
138 | 280.4 | 0.024698 | 1234.9023
139 | 282.2 | 0.024112 | 1205.595
140 | 284 | 0.02353 | 1176.5098
141 | 285.8 | 0.022971 | 1148.5346
142 | 287.6 | 0.022429 | 1121.4476
143 | 289.4 | 0.021901 | 1095.0266
144 | 291.2 | 0.02139 | 1069.4938
145 | 293 | 0.020888 | 1044.405
146 | 294.8 | 0.020409 | 1020.4263
147 | 296.6 | 0.019938 | 996.8917
148 | 298.4 | 0.01948 | 974.0231
149 | 300.2 | 0.019032 | 951.5986
150 | 302 | 0.01861 | 930.5062