## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N EPT430S503 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 50,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-55 | -67 | 95.964 | 4798200
-54 | -65.2 | 89.1579 | 4457895
-53 | -63.4 | 82.8783 | 4143915
-52 | -61.6 | 77.0814 | 3854070
-51 | -59.8 | 71.7271 | 3586355
-50 | -58 | 66.779 | 3338950
-49 | -56.2 | 62.2034 | 3110170
-48 | -54.4 | 57.9704 | 2898520
-47 | -52.6 | 54.0522 | 2702610
-46 | -50.8 | 50.4235 | 2521175
-45 | -49 | 47.0614 | 2353070
-44 | -47.2 | 43.9446 | 2197230
-43 | -45.4 | 41.0538 | 2052690
-42 | -43.6 | 38.3713 | 1918565
-41 | -41.8 | 35.8808 | 1794040
-40 | -40 | 33.5676 | 1678380
-39 | -38.2 | 31.418 | 1570900
-38 | -36.4 | 29.4194 | 1470970
-37 | -34.6 | 27.5603 | 1378015
-36 | -32.8 | 25.8303 | 1291515
-35 | -31 | 24.2196 | 1210980
-34 | -29.2 | 22.7193 | 1135965
-33 | -27.4 | 21.3212 | 1066060
-32 | -25.6 | 20.0177 | 1000885
-31 | -23.8 | 18.802 | 940100
-30 | -22 | 17.6675 | 883375
-29 | -20.2 | 16.6084 | 830420
-28 | -18.4 | 15.6193 | 780965
-27 | -16.6 | 14.6952 | 734760
-26 | -14.8 | 13.8314 | 691570
-25 | -13 | 13.0235 | 651175
-24 | -11.2 | 12.2678 | 613390
-23 | -9.4 | 11.5605 | 578025
-22 | -7.6 | 10.8983 | 544915
-21 | -5.8 | 10.278 | 513900
-20 | -4 | 9.6967 | 484835
-19 | -2.2 | 9.1518 | 457590
-18 | -0.4 | 8.6408 | 432040
-17 | 1.4 | 8.1614 | 408070
-16 | 3.2 | 7.7115 | 385575
-15 | 5 | 7.289 | 364450
-14 | 6.8 | 6.8922 | 344610
-13 | 8.6 | 6.5194 | 325970
-12 | 10.4 | 6.1689 | 308445
-11 | 12.2 | 5.8394 | 291970
-10 | 14 | 5.5294 | 276470
-9 | 15.8 | 5.2377 | 261885
-8 | 17.6 | 4.9631 | 248155
-7 | 19.4 | 4.7045 | 235225
-6 | 21.2 | 4.4609 | 223045
-5 | 23 | 4.2313 | 211565
-4 | 24.8 | 4.0149 | 200745
-3 | 26.6 | 3.8108 | 190540
-2 | 28.4 | 3.6183 | 180915
-1 | 30.2 | 3.4366 | 171830
0 | 32 | 3.2651 | 163255
1 | 33.8 | 3.1031 | 155155.5
2 | 35.6 | 2.9501 | 147504.5
3 | 37.4 | 2.8055 | 140274.5
4 | 39.2 | 2.6688 | 133440.5
5 | 41 | 2.5396 | 126978
6 | 42.8 | 2.4173 | 120866
7 | 44.6 | 2.3016 | 115082.5
8 | 46.4 | 2.1922 | 109609
9 | 48.2 | 2.0885 | 104427
10 | 50 | 1.9904 | 99519
11 | 51.8 | 1.8974 | 94869.5
12 | 53.6 | 1.8093 | 90463.5
13 | 55.4 | 1.7257 | 86286.5
14 | 57.2 | 1.6465 | 82326.5
15 | 59 | 1.5714 | 78570
16 | 60.8 | 1.5001 | 75006
17 | 62.6 | 1.4325 | 71624
18 | 64.4 | 1.3683 | 68413
19 | 66.2 | 1.3073 | 65363.5
20 | 68 | 1.2493 | 62467.5
21 | 69.8 | 1.1943 | 59715.5
22 | 71.6 | 1.142 | 57100
23 | 73.4 | 1.0923 | 54613.5
24 | 75.2 | 1.045 | 52249
25 | 77 | 1 | 50000
26 | 78.8 | 0.9572 | 47860
27 | 80.6 | 0.91647 | 45823.5
28 | 82.4 | 0.87769 | 43884.5
29 | 84.2 | 0.84077 | 42038.5
30 | 86 | 0.8056 | 40280
31 | 87.8 | 0.77209 | 38604.5
32 | 89.6 | 0.74016 | 37008
33 | 91.4 | 0.70972 | 35486
34 | 93.2 | 0.68069 | 34034.5
35 | 95 | 0.65302 | 32651
36 | 96.8 | 0.62661 | 31330.5
37 | 98.6 | 0.60141 | 30070.5
38 | 100.4 | 0.57737 | 28868.5
39 | 102.2 | 0.55441 | 27720.5
40 | 104 | 0.53249 | 26624.5
41 | 105.8 | 0.51155 | 25577.5
42 | 107.6 | 0.49155 | 24577.5
43 | 109.4 | 0.47243 | 23621.5
44 | 111.2 | 0.45416 | 22708
45 | 113 | 0.43669 | 21834.5
46 | 114.8 | 0.41999 | 20999.5
47 | 116.6 | 0.40401 | 20200.5
48 | 118.4 | 0.38873 | 19436.5
49 | 120.2 | 0.3741 | 18705
50 | 122 | 0.3601 | 18005
51 | 123.8 | 0.3467 | 17335
52 | 125.6 | 0.33386 | 16693
53 | 127.4 | 0.32157 | 16078.5
54 | 129.2 | 0.30979 | 15489.5
55 | 131 | 0.29851 | 14925.5
56 | 132.8 | 0.2877 | 14385
57 | 134.6 | 0.27733 | 13866.5
58 | 136.4 | 0.26739 | 13369.5
59 | 138.2 | 0.25786 | 12893
60 | 140 | 0.24871 | 12435.5
61 | 141.8 | 0.23994 | 11997
62 | 143.6 | 0.23152 | 11576
63 | 145.4 | 0.22344 | 11172
64 | 147.2 | 0.21568 | 10784
65 | 149 | 0.20823 | 10411.5
66 | 150.8 | 0.20108 | 10054
67 | 152.6 | 0.19421 | 9710.5
68 | 154.4 | 0.18761 | 9380.5
69 | 156.2 | 0.18126 | 9063
70 | 158 | 0.17516 | 8758
71 | 159.8 | 0.1693 | 8465
72 | 161.6 | 0.16366 | 8183
73 | 163.4 | 0.15824 | 7912
74 | 165.2 | 0.15303 | 7651.5
75 | 167 | 0.14801 | 7400.5
76 | 168.8 | 0.1432 | 7159.9
77 | 170.6 | 0.13856 | 6928.2
78 | 172.4 | 0.1341 | 6705.1
79 | 174.2 | 0.1298 | 6490.15
80 | 176 | 0.12566 | 6283.15
81 | 177.8 | 0.12167 | 6083.65
82 | 179.6 | 0.11783 | 5891.45
83 | 181.4 | 0.11412 | 5706.2
84 | 183.2 | 0.11055 | 5527.6
85 | 185 | 0.10711 | 5355.45
86 | 186.8 | 0.10379 | 5189.45
87 | 188.6 | 0.10059 | 5029.4
88 | 190.4 | 0.0975 | 4875
89 | 192.2 | 0.094522 | 4726.1
90 | 194 | 0.091648 | 4582.4
91 | 195.8 | 0.088876 | 4443.8
92 | 197.6 | 0.0862 | 4310
93 | 199.4 | 0.083618 | 4180.9
94 | 201.2 | 0.081125 | 4056.25
95 | 203 | 0.078718 | 3935.9
96 | 204.8 | 0.076394 | 3819.7
97 | 206.6 | 0.07415 | 3707.5
98 | 208.4 | 0.071982 | 3599.1
99 | 210.2 | 0.069888 | 3494.4
100 | 212 | 0.067865 | 3393.25
101 | 213.8 | 0.06591 | 3295.5
102 | 215.6 | 0.064021 | 3201.05
103 | 217.4 | 0.062194 | 3109.7
104 | 219.2 | 0.060429 | 3021.45
105 | 221 | 0.058722 | 2936.1
106 | 222.8 | 0.057071 | 2853.55
107 | 224.6 | 0.055475 | 2773.75
108 | 226.4 | 0.053931 | 2696.55
109 | 228.2 | 0.052438 | 2621.9
110 | 230 | 0.050992 | 2549.6
111 | 231.8 | 0.049594 | 2479.7
112 | 233.6 | 0.048241 | 2412.05
113 | 235.4 | 0.046931 | 2346.55
114 | 237.2 | 0.045662 | 2283.1
115 | 239 | 0.044435 | 2221.75
116 | 240.8 | 0.043246 | 2162.3
117 | 242.6 | 0.042094 | 2104.7
118 | 244.4 | 0.040979 | 2048.95
119 | 246.2 | 0.039899 | 1994.95
120 | 248 | 0.038852 | 1942.6
121 | 249.8 | 0.037838 | 1891.9
122 | 251.6 | 0.036855 | 1842.75
123 | 253.4 | 0.035902 | 1795.1
124 | 255.2 | 0.034978 | 1748.9
125 | 257 | 0.034083 | 1704.15
126 | 258.8 | 0.033215 | 1660.75
127 | 260.6 | 0.032373 | 1618.65
128 | 262.4 | 0.031556 | 1577.8
129 | 264.2 | 0.030764 | 1538.2
130 | 266 | 0.029996 | 1499.8
131 | 267.8 | 0.02925 | 1462.5
132 | 269.6 | 0.028527 | 1426.35
133 | 271.4 | 0.027824 | 1391.2
134 | 273.2 | 0.027143 | 1357.15
135 | 275 | 0.026481 | 1324.05
136 | 276.8 | 0.025839 | 1291.95
137 | 278.6 | 0.025215 | 1260.75
138 | 280.4 | 0.02461 | 1230.5
139 | 282.2 | 0.024021 | 1201.05
140 | 284 | 0.02345 | 1172.5
141 | 285.8 | 0.022895 | 1144.75
142 | 287.6 | 0.022355 | 1117.75
143 | 289.4 | 0.021831 | 1091.55
144 | 291.2 | 0.021322 | 1066.1
145 | 293 | 0.020827 | 1041.35
146 | 294.8 | 0.020345 | 1017.25
147 | 296.6 | 0.019878 | 993.9
148 | 298.4 | 0.019423 | 971.15
149 | 300.2 | 0.01898 | 949
150 | 302 | 0.01855 | 927.5
151 | 303.8 | 0.018119 | 905.97
152 | 305.6 | 0.017701 | 885.05
153 | 307.4 | 0.017294 | 864.715
154 | 309.2 | 0.016899 | 844.955
155 | 311 | 0.016515 | 825.74
156 | 312.8 | 0.016141 | 807.06
157 | 314.6 | 0.015778 | 788.895
158 | 316.4 | 0.015425 | 771.23
159 | 318.2 | 0.015081 | 754.045
160 | 320 | 0.014746 | 737.325
161 | 321.8 | 0.014421 | 721.055
162 | 323.6 | 0.014105 | 705.225
163 | 325.4 | 0.013796 | 689.815
164 | 327.2 | 0.013496 | 674.82
165 | 329 | 0.013204 | 660.215
166 | 330.8 | 0.01292 | 646
167 | 332.6 | 0.012643 | 632.155
168 | 334.4 | 0.012373 | 618.67
169 | 336.2 | 0.012111 | 605.535
170 | 338 | 0.011855 | 592.74
171 | 339.8 | 0.011605 | 580.275
172 | 341.6 | 0.011362 | 568.125
173 | 343.4 | 0.011126 | 556.29
174 | 345.2 | 0.010895 | 544.75
175 | 347 | 0.01067 | 533.5
176 | 348.8 | 0.010451 | 522.535
177 | 350.6 | 0.010237 | 511.84
178 | 352.4 | 0.010028 | 501.415
179 | 354.2 | 0.0098249 | 491.245
180 | 356 | 0.0096265 | 481.325
181 | 357.8 | 0.009433 | 471.65
182 | 359.6 | 0.0092442 | 462.21
183 | 361.4 | 0.00906 | 453
184 | 363.2 | 0.0088803 | 444.015
185 | 365 | 0.0087049 | 435.245
186 | 366.8 | 0.0085336 | 426.68
187 | 368.6 | 0.0083665 | 418.325
188 | 370.4 | 0.0082033 | 410.165
189 | 372.2 | 0.008044 | 402.2
190 | 374 | 0.0078885 | 394.425
191 | 375.8 | 0.0077366 | 386.83
192 | 377.6 | 0.0075882 | 379.41
193 | 379.4 | 0.0074433 | 372.165
194 | 381.2 | 0.0073018 | 365.09
195 | 383 | 0.0071635 | 358.175
196 | 384.8 | 0.0070284 | 351.42
197 | 386.6 | 0.0068964 | 344.82
198 | 388.4 | 0.0067673 | 338.365
199 | 390.2 | 0.0066412 | 332.06
200 | 392 | 0.006518 | 325.9
201 | 393.8 | 0.0063975 | 319.875
202 | 395.6 | 0.0062798 | 313.99
203 | 397.4 | 0.0061646 | 308.23
204 | 399.2 | 0.006052 | 302.6
205 | 401 | 0.0059419 | 297.095
206 | 402.8 | 0.0058342 | 291.71
207 | 404.6 | 0.0057289 | 286.445
208 | 406.4 | 0.0056259 | 281.295
209 | 408.2 | 0.0055252 | 276.26
210 | 410 | 0.0054266 | 271.33
211 | 411.8 | 0.0053302 | 266.51
212 | 413.6 | 0.0052358 | 261.79
213 | 415.4 | 0.0051434 | 257.17
214 | 417.2 | 0.0050531 | 252.655
215 | 419 | 0.0049646 | 248.23
216 | 420.8 | 0.004878 | 243.9
217 | 422.6 | 0.0047933 | 239.665
218 | 424.4 | 0.0047103 | 235.515
219 | 426.2 | 0.0046291 | 231.455
220 | 428 | 0.0045496 | 227.48