## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTS1202B101A Revision “0”
Resistance @ 0°C = 100 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 80.3063
-49 | -56.2 | 80.7033
-48 | -54.4 | 81.1003
-47 | -52.6 | 81.497
-46 | -50.8 | 81.8937
-45 | -49 | 82.2902
-44 | -47.2 | 82.6865
-43 | -45.4 | 83.0828
-42 | -43.6 | 83.4789
-41 | -41.8 | 83.8748
-40 | -40 | 84.2707
-39 | -38.2 | 84.6663
-38 | -36.4 | 85.0619
-37 | -34.6 | 85.4573
-36 | -32.8 | 85.8526
-35 | -31 | 86.2478
-34 | -29.2 | 86.6428
-33 | -27.4 | 87.0377
-32 | -25.6 | 87.4325
-31 | -23.8 | 87.8271
-30 | -22 | 88.2217
-29 | -20.2 | 88.616
-28 | -18.4 | 89.0103
-27 | -16.6 | 89.4044
-26 | -14.8 | 89.7985
-25 | -13 | 90.1923
-24 | -11.2 | 90.5861
-23 | -9.4 | 90.9797
-22 | -7.6 | 91.3732
-21 | -5.8 | 91.7666
-20 | -4 | 92.1599
-19 | -2.2 | 92.553
-18 | -0.4 | 92.9461
-17 | 1.4 | 93.339
-16 | 3.2 | 93.7317
-15 | 5 | 94.1244
-14 | 6.8 | 94.5169
-13 | 8.6 | 94.9093
-12 | 10.4 | 95.3016
-11 | 12.2 | 95.6938
-10 | 14 | 96.0859
-9 | 15.8 | 96.4778
-8 | 17.6 | 96.8696
-7 | 19.4 | 97.2613
-6 | 21.2 | 97.6529
-5 | 23 | 98.0444
-4 | 24.8 | 98.4358
-3 | 26.6 | 98.827
-2 | 28.4 | 99.2181
-1 | 30.2 | 99.6091
0 | 32 | 100
1 | 33.8 | 100.3908
2 | 35.6 | 100.7814
3 | 37.4 | 101.172
4 | 39.2 | 101.5624
5 | 41 | 101.9527
6 | 42.8 | 102.3429
7 | 44.6 | 102.733
8 | 46.4 | 103.1229
9 | 48.2 | 103.5128
10 | 50 | 103.9025
11 | 51.8 | 104.2921
12 | 53.6 | 104.6816
13 | 55.4 | 105.071
14 | 57.2 | 105.4603
15 | 59 | 105.8495
16 | 60.8 | 106.2385
17 | 62.6 | 106.6274
18 | 64.4 | 107.0162
19 | 66.2 | 107.4049
20 | 68 | 107.7935
21 | 69.8 | 108.182
22 | 71.6 | 108.5703
23 | 73.4 | 108.9585
24 | 75.2 | 109.3467
25 | 77 | 109.7347
26 | 78.8 | 110.1225
27 | 80.6 | 110.5103
28 | 82.4 | 110.898
29 | 84.2 | 111.2855
30 | 86 | 111.6729
31 | 87.8 | 112.0602
32 | 89.6 | 112.4474
33 | 91.4 | 112.8345
34 | 93.2 | 113.2215
35 | 95 | 113.6083
36 | 96.8 | 113.995
37 | 98.6 | 114.3817
38 | 100.4 | 114.7681
39 | 102.2 | 115.1545
40 | 104 | 115.5408
41 | 105.8 | 115.927
42 | 107.6 | 116.313
43 | 109.4 | 116.6989
44 | 111.2 | 117.0847
45 | 113 | 117.4704
46 | 114.8 | 117.856
47 | 116.6 | 118.2414
48 | 118.4 | 118.6268
49 | 120.2 | 119.012
50 | 122 | 119.3971
51 | 123.8 | 119.7821
52 | 125.6 | 120.167
53 | 127.4 | 120.5518
54 | 129.2 | 120.9364
55 | 131 | 121.321
56 | 132.8 | 121.7054
57 | 134.6 | 122.0897
58 | 136.4 | 122.4739
59 | 138.2 | 122.8579
60 | 140 | 123.2419
61 | 141.8 | 123.6257
62 | 143.6 | 124.0095
63 | 145.4 | 124.3931
64 | 147.2 | 124.7766
65 | 149 | 125.16
66 | 150.8 | 125.5432
67 | 152.6 | 125.9264
68 | 154.4 | 126.3094
69 | 156.2 | 126.6923
70 | 158 | 127.0751
71 | 159.8 | 127.4578
72 | 161.6 | 127.8404
73 | 163.4 | 128.2228
74 | 165.2 | 128.6052
75 | 167 | 128.9874
76 | 168.8 | 129.3695
77 | 170.6 | 129.7515
78 | 172.4 | 130.1334
79 | 174.2 | 130.5152
80 | 176 | 130.8968
81 | 177.8 | 131.2783
82 | 179.6 | 131.6597
83 | 181.4 | 132.0411
84 | 183.2 | 132.4222
85 | 185 | 132.8033
86 | 186.8 | 133.1843
87 | 188.6 | 133.5651
88 | 190.4 | 133.9458
89 | 192.2 | 134.3264
90 | 194 | 134.7069
91 | 195.8 | 135.0873
92 | 197.6 | 135.4676
93 | 199.4 | 135.8477
94 | 201.2 | 136.2277
95 | 203 | 136.6077
96 | 204.8 | 136.9875
97 | 206.6 | 137.3671
98 | 208.4 | 137.7467
99 | 210.2 | 138.1262
100 | 212 | 138.5055
101 | 213.8 | 138.8847
102 | 215.6 | 139.2638
103 | 217.4 | 139.6428
104 | 219.2 | 140.0217
105 | 221 | 140.4005
106 | 222.8 | 140.7791
107 | 224.6 | 141.1576
108 | 226.4 | 141.536
109 | 228.2 | 141.9143
110 | 230 | 142.2925
111 | 231.8 | 142.6706
112 | 233.6 | 143.0485
113 | 235.4 | 143.4264
114 | 237.2 | 143.8041
115 | 239 | 144.1817
116 | 240.8 | 144.5592
117 | 242.6 | 144.9366
118 | 244.4 | 145.3138
119 | 246.2 | 145.691
120 | 248 | 146.068
121 | 249.8 | 146.4449
122 | 251.6 | 146.8217
123 | 253.4 | 147.1984
124 | 255.2 | 147.575
125 | 257 | 147.9514
126 | 258.8 | 148.3277
127 | 260.6 | 148.704
128 | 262.4 | 149.0801
129 | 264.2 | 149.4561
130 | 266 | 149.8319
131 | 267.8 | 150.2077
132 | 269.6 | 150.5833
133 | 271.4 | 150.9589
134 | 273.2 | 151.3343
135 | 275 | 151.7096
136 | 276.8 | 152.0847
137 | 278.6 | 152.4598
138 | 280.4 | 152.8347
139 | 282.2 | 153.2096
140 | 284 | 153.5843
141 | 285.8 | 153.9589
142 | 287.6 | 154.3334
143 | 289.4 | 154.7078
144 | 291.2 | 155.082
145 | 293 | 155.4562
146 | 294.8 | 155.8302
147 | 296.6 | 156.2041
148 | 298.4 | 156.5779
149 | 300.2 | 156.9516
150 | 302 | 157.3251