## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTS1202B501B Revision “0”
Resistance @ 0°C = 500 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 401.5314
-49 | -56.2 | 403.5167
-48 | -54.4 | 405.5013
-47 | -52.6 | 407.4852
-46 | -50.8 | 409.4684
-45 | -49 | 411.4509
-44 | -47.2 | 413.4327
-43 | -45.4 | 415.4139
-42 | -43.6 | 417.3943
-41 | -41.8 | 419.3741
-40 | -40 | 421.3533
-39 | -38.2 | 423.3317
-38 | -36.4 | 425.3095
-37 | -34.6 | 427.2866
-36 | -32.8 | 429.2631
-35 | -31 | 431.2389
-34 | -29.2 | 433.2141
-33 | -27.4 | 435.1886
-32 | -25.6 | 437.1625
-31 | -23.8 | 439.1357
-30 | -22 | 441.1083
-29 | -20.2 | 443.0802
-28 | -18.4 | 445.0515
-27 | -16.6 | 447.0222
-26 | -14.8 | 448.9923
-25 | -13 | 450.9617
-24 | -11.2 | 452.9305
-23 | -9.4 | 454.8987
-22 | -7.6 | 456.8662
-21 | -5.8 | 458.8332
-20 | -4 | 460.7995
-19 | -2.2 | 462.7652
-18 | -0.4 | 464.7303
-17 | 1.4 | 466.6948
-16 | 3.2 | 468.6587
-15 | 5 | 470.622
-14 | 6.8 | 472.5847
-13 | 8.6 | 474.5467
-12 | 10.4 | 476.5082
-11 | 12.2 | 478.4691
-10 | 14 | 480.4294
-9 | 15.8 | 482.3891
-8 | 17.6 | 484.3482
-7 | 19.4 | 486.3067
-6 | 21.2 | 488.2647
-5 | 23 | 490.222
-4 | 24.8 | 492.1788
-3 | 26.6 | 494.1349
-2 | 28.4 | 496.0905
-1 | 30.2 | 498.0456
0 | 32 | 500
1 | 33.8 | 501.9539
2 | 35.6 | 503.9071
3 | 37.4 | 505.8599
4 | 39.2 | 507.812
5 | 41 | 509.7635
6 | 42.8 | 511.7145
7 | 44.6 | 513.6649
8 | 46.4 | 515.6147
9 | 48.2 | 517.564
10 | 50 | 519.5126
11 | 51.8 | 521.4607
12 | 53.6 | 523.4082
13 | 55.4 | 525.3552
14 | 57.2 | 527.3015
15 | 59 | 529.2473
16 | 60.8 | 531.1925
17 | 62.6 | 533.1371
18 | 64.4 | 535.0811
19 | 66.2 | 537.0246
20 | 68 | 538.9675
21 | 69.8 | 540.9098
22 | 71.6 | 542.8515
23 | 73.4 | 544.7927
24 | 75.2 | 546.7333
25 | 77 | 548.6733
26 | 78.8 | 550.6127
27 | 80.6 | 552.5516
28 | 82.4 | 554.4898
29 | 84.2 | 556.4275
30 | 86 | 558.3646
31 | 87.8 | 560.3012
32 | 89.6 | 562.2371
33 | 91.4 | 564.1725
34 | 93.2 | 566.1073
35 | 95 | 568.0415
36 | 96.8 | 569.9752
37 | 98.6 | 571.9083
38 | 100.4 | 573.8407
39 | 102.2 | 575.7727
40 | 104 | 577.704
41 | 105.8 | 579.6348
42 | 107.6 | 581.5649
43 | 109.4 | 583.4946
44 | 111.2 | 585.4236
45 | 113 | 587.352
46 | 114.8 | 589.2799
47 | 116.6 | 591.2072
48 | 118.4 | 593.1339
49 | 120.2 | 595.0601
50 | 122 | 596.9856
51 | 123.8 | 598.9106
52 | 125.6 | 600.835
53 | 127.4 | 602.7589
54 | 129.2 | 604.6821
55 | 131 | 606.6048
56 | 132.8 | 608.5269
57 | 134.6 | 610.4484
58 | 136.4 | 612.3693
59 | 138.2 | 614.2897
60 | 140 | 616.2095
61 | 141.8 | 618.1287
62 | 143.6 | 620.0473
63 | 145.4 | 621.9654
64 | 147.2 | 623.8829
65 | 149 | 625.7998
66 | 150.8 | 627.7161
67 | 152.6 | 629.6319
68 | 154.4 | 631.547
69 | 156.2 | 633.4616
70 | 158 | 635.3756
71 | 159.8 | 637.2891
72 | 161.6 | 639.2019
73 | 163.4 | 641.1142
74 | 165.2 | 643.0259
75 | 167 | 644.937
76 | 168.8 | 646.8476
77 | 170.6 | 648.7576
78 | 172.4 | 650.6669
79 | 174.2 | 652.5758
80 | 176 | 654.484
81 | 177.8 | 656.3917
82 | 179.6 | 658.2987
83 | 181.4 | 660.2053
84 | 183.2 | 662.1112
85 | 185 | 664.0165
86 | 186.8 | 665.9213
87 | 188.6 | 667.8255
88 | 190.4 | 669.7291
89 | 192.2 | 671.6322
90 | 194 | 673.5346
91 | 195.8 | 675.4365
92 | 197.6 | 677.3378
93 | 199.4 | 679.2386
94 | 201.2 | 681.1387
95 | 203 | 683.0383
96 | 204.8 | 684.9373
97 | 206.6 | 686.8357
98 | 208.4 | 688.7335
99 | 210.2 | 690.6308
100 | 212 | 692.5275
101 | 213.8 | 694.4236
102 | 215.6 | 696.3191
103 | 217.4 | 698.2141
104 | 219.2 | 700.1085
105 | 221 | 702.0023
106 | 222.8 | 703.8955
107 | 224.6 | 705.7882
108 | 226.4 | 707.6802
109 | 228.2 | 709.5717
110 | 230 | 711.4626
111 | 231.8 | 713.353
112 | 233.6 | 715.2427
113 | 235.4 | 717.1319
114 | 237.2 | 719.0205
115 | 239 | 720.9085
116 | 240.8 | 722.796
117 | 242.6 | 724.6829
118 | 244.4 | 726.5691
119 | 246.2 | 728.4549
120 | 248 | 730.34
121 | 249.8 | 732.2246
122 | 251.6 | 734.1085
123 | 253.4 | 735.992
124 | 255.2 | 737.8748
125 | 257 | 739.757
126 | 258.8 | 741.6387
127 | 260.6 | 743.5198
128 | 262.4 | 745.4003
129 | 264.2 | 747.2803
130 | 266 | 749.1596
131 | 267.8 | 751.0384
132 | 269.6 | 752.9166
133 | 271.4 | 754.7943
134 | 273.2 | 756.6713
135 | 275 | 758.5478
136 | 276.8 | 760.4237
137 | 278.6 | 762.299
138 | 280.4 | 764.1737
139 | 282.2 | 766.0479
140 | 284 | 767.9215
141 | 285.8 | 769.7945
142 | 287.6 | 771.6669
143 | 289.4 | 773.5388
144 | 291.2 | 775.4101
145 | 293 | 777.2808
146 | 294.8 | 779.1509
147 | 296.6 | 781.0205
148 | 298.4 | 782.8894
149 | 300.2 | 784.7578
150 | 302 | 786.6256
151 | 303.8 | 788.4929
152 | 305.6 | 790.3595
153 | 307.4 | 792.2256
154 | 309.2 | 794.0911
155 | 311 | 795.956
156 | 312.8 | 797.8204
157 | 314.6 | 799.6842
158 | 316.4 | 801.5473
159 | 318.2 | 803.41
160 | 320 | 805.272
161 | 321.8 | 807.1335
162 | 323.6 | 808.9943
163 | 325.4 | 810.8547
164 | 327.2 | 812.7144
165 | 329 | 814.5735
166 | 330.8 | 816.4321
167 | 332.6 | 818.2901
168 | 334.4 | 820.1475
169 | 336.2 | 822.0044
170 | 338 | 823.8606
171 | 339.8 | 825.7163
172 | 341.6 | 827.5714
173 | 343.4 | 829.426
174 | 345.2 | 831.2799
175 | 347 | 833.1333
176 | 348.8 | 834.9861
177 | 350.6 | 836.8383
178 | 352.4 | 838.6899
179 | 354.2 | 840.541
180 | 356 | 842.3915
181 | 357.8 | 844.2414
182 | 359.6 | 846.0907
183 | 361.4 | 847.9395
184 | 363.2 | 849.7877
185 | 365 | 851.6353
186 | 366.8 | 853.4823
187 | 368.6 | 855.3288
188 | 370.4 | 857.1746
189 | 372.2 | 859.0199
190 | 374 | 860.8646
191 | 375.8 | 862.7088
192 | 377.6 | 864.5523
193 | 379.4 | 866.3953
194 | 381.2 | 868.2377
195 | 383 | 870.0795
196 | 384.8 | 871.9208
197 | 386.6 | 873.7615
198 | 388.4 | 875.6015
199 | 390.2 | 877.4411
200 | 392 | 879.28
201 | 393.8 | 881.1184
202 | 395.6 | 882.9561
203 | 397.4 | 884.7934
204 | 399.2 | 886.63
205 | 401 | 888.466
206 | 402.8 | 890.3015
207 | 404.6 | 892.1364
208 | 406.4 | 893.9707
209 | 408.2 | 895.8045
210 | 410 | 897.6376
211 | 411.8 | 899.4702
212 | 413.6 | 901.3022
213 | 415.4 | 903.1337
214 | 417.2 | 904.9645
215 | 419 | 906.7948
216 | 420.8 | 908.6245
217 | 422.6 | 910.4536
218 | 424.4 | 912.2821
219 | 426.2 | 914.1101
220 | 428 | 915.9375
221 | 429.8 | 917.7643
222 | 431.6 | 919.5905
223 | 433.4 | 921.4162
224 | 435.2 | 923.2413
225 | 437 | 925.0658
226 | 438.8 | 926.8897
227 | 440.6 | 928.7131
228 | 442.4 | 930.5358
229 | 444.2 | 932.358
230 | 446 | 934.1796
231 | 447.8 | 936.0007
232 | 449.6 | 937.8211
233 | 451.4 | 939.641
234 | 453.2 | 941.4603
235 | 455 | 943.279
236 | 456.8 | 945.0972
237 | 458.6 | 946.9148
238 | 460.4 | 948.7317
239 | 462.2 | 950.5482
240 | 464 | 952.364
241 | 465.8 | 954.1793
242 | 467.6 | 955.9939
243 | 469.4 | 957.8081
244 | 471.2 | 959.6216
245 | 473 | 961.4345
246 | 474.8 | 963.2469
247 | 476.6 | 965.0587
248 | 478.4 | 966.8699
249 | 480.2 | 968.6806
250 | 482 | 970.4906