## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ETP10117 Revision “0”
Resistance @ +25°C = 10,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 33.5676 | 335676
-39 | -38.2 | 31.418 | 314180
-38 | -36.4 | 29.4194 | 294194
-37 | -34.6 | 27.5603 | 275603
-36 | -32.8 | 25.8303 | 258303
-35 | -31 | 24.2196 | 242196
-34 | -29.2 | 22.7193 | 227193
-33 | -27.4 | 21.3212 | 213212
-32 | -25.6 | 20.0177 | 200177
-31 | -23.8 | 18.802 | 188020
-30 | -22 | 17.6675 | 176675
-29 | -20.2 | 16.6084 | 166084
-28 | -18.4 | 15.6193 | 156193
-27 | -16.6 | 14.6952 | 146952
-26 | -14.8 | 13.8314 | 138314
-25 | -13 | 13.0235 | 130235
-24 | -11.2 | 12.2678 | 122678
-23 | -9.4 | 11.5605 | 115605
-22 | -7.6 | 10.8983 | 108983
-21 | -5.8 | 10.278 | 102780
-20 | -4 | 9.6967 | 96967
-19 | -2.2 | 9.1518 | 91518
-18 | -0.4 | 8.6408 | 86408
-17 | 1.4 | 8.1614 | 81614
-16 | 3.2 | 7.7115 | 77115
-15 | 5 | 7.289 | 72890
-14 | 6.8 | 6.8922 | 68922
-13 | 8.6 | 6.5194 | 65194
-12 | 10.4 | 6.1689 | 61689
-11 | 12.2 | 5.8394 | 58394
-10 | 14 | 5.5294 | 55294
-9 | 15.8 | 5.2377 | 52377
-8 | 17.6 | 4.9631 | 49631
-7 | 19.4 | 4.7045 | 47045
-6 | 21.2 | 4.4609 | 44609
-5 | 23 | 4.2313 | 42313
-4 | 24.8 | 4.0149 | 40149
-3 | 26.6 | 3.8108 | 38108
-2 | 28.4 | 3.6183 | 36183
-1 | 30.2 | 3.4366 | 34366
0 | 32 | 3.2651 | 32651
1 | 33.8 | 3.1031 | 31031.1
2 | 35.6 | 2.9501 | 29500.9
3 | 37.4 | 2.8055 | 28054.9
4 | 39.2 | 2.6688 | 26688.1
5 | 41 | 2.5396 | 25395.6
6 | 42.8 | 2.4173 | 24173.2
7 | 44.6 | 2.3016 | 23016.5
8 | 46.4 | 2.1922 | 21921.8
9 | 48.2 | 2.0885 | 20885.4
10 | 50 | 1.9904 | 19903.8
11 | 51.8 | 1.8974 | 18973.9
12 | 53.6 | 1.8093 | 18092.7
13 | 55.4 | 1.7257 | 17257.3
14 | 57.2 | 1.6465 | 16465.3
15 | 59 | 1.5714 | 15714
16 | 60.8 | 1.5001 | 15001.2
17 | 62.6 | 1.4325 | 14324.8
18 | 64.4 | 1.3683 | 13682.6
19 | 66.2 | 1.3073 | 13072.7
20 | 68 | 1.2493 | 12493.5
21 | 69.8 | 1.1943 | 11943.1
22 | 71.6 | 1.142 | 11420
23 | 73.4 | 1.0923 | 10922.7
24 | 75.2 | 1.045 | 10449.8
25 | 77 | 1 | 10000
26 | 78.8 | 0.9572 | 9572
27 | 80.6 | 0.91647 | 9164.7
28 | 82.4 | 0.87769 | 8776.9
29 | 84.2 | 0.84077 | 8407.7
30 | 86 | 0.8056 | 8056
31 | 87.8 | 0.77209 | 7720.9
32 | 89.6 | 0.74016 | 7401.6
33 | 91.4 | 0.70972 | 7097.2
34 | 93.2 | 0.68069 | 6806.9
35 | 95 | 0.65302 | 6530.2
36 | 96.8 | 0.62661 | 6266.1
37 | 98.6 | 0.60141 | 6014.1
38 | 100.4 | 0.57737 | 5773.7
39 | 102.2 | 0.55441 | 5544.1
40 | 104 | 0.53249 | 5324.9
41 | 105.8 | 0.51155 | 5115.5
42 | 107.6 | 0.49155 | 4915.5
43 | 109.4 | 0.47243 | 4724.3
44 | 111.2 | 0.45416 | 4541.6
45 | 113 | 0.43669 | 4366.9
46 | 114.8 | 0.41999 | 4199.9
47 | 116.6 | 0.40401 | 4040.1
48 | 118.4 | 0.38873 | 3887.3
49 | 120.2 | 0.3741 | 3741
50 | 122 | 0.3601 | 3601
51 | 123.8 | 0.3467 | 3467
52 | 125.6 | 0.33386 | 3338.6
53 | 127.4 | 0.32157 | 3215.7
54 | 129.2 | 0.30979 | 3097.9
55 | 131 | 0.29851 | 2985.1
56 | 132.8 | 0.2877 | 2877
57 | 134.6 | 0.27733 | 2773.3
58 | 136.4 | 0.26739 | 2673.9
59 | 138.2 | 0.25786 | 2578.6
60 | 140 | 0.24871 | 2487.1
61 | 141.8 | 0.23994 | 2399.4
62 | 143.6 | 0.23152 | 2315.2
63 | 145.4 | 0.22344 | 2234.4
64 | 147.2 | 0.21568 | 2156.8
65 | 149 | 0.20823 | 2082.3
66 | 150.8 | 0.20108 | 2010.8
67 | 152.6 | 0.19421 | 1942.1
68 | 154.4 | 0.18761 | 1876.1
69 | 156.2 | 0.18126 | 1812.6
70 | 158 | 0.17516 | 1751.6
71 | 159.8 | 0.1693 | 1693
72 | 161.6 | 0.16366 | 1636.6
73 | 163.4 | 0.15824 | 1582.4
74 | 165.2 | 0.15303 | 1530.3
75 | 167 | 0.14801 | 1480.1
76 | 168.8 | 0.1432 | 1431.98
77 | 170.6 | 0.13856 | 1385.64
78 | 172.4 | 0.1341 | 1341.02
79 | 174.2 | 0.1298 | 1298.03
80 | 176 | 0.12566 | 1256.63
81 | 177.8 | 0.12167 | 1216.73
82 | 179.6 | 0.11783 | 1178.29
83 | 181.4 | 0.11412 | 1141.24
84 | 183.2 | 0.11055 | 1105.52
85 | 185 | 0.10711 | 1071.09
86 | 186.8 | 0.10379 | 1037.89
87 | 188.6 | 0.10059 | 1005.88
88 | 190.4 | 0.0975 | 975
89 | 192.2 | 0.094522 | 945.22
90 | 194 | 0.091648 | 916.48
91 | 195.8 | 0.088876 | 888.76
92 | 197.6 | 0.0862 | 862
93 | 199.4 | 0.083618 | 836.18
94 | 201.2 | 0.081125 | 811.25
95 | 203 | 0.078718 | 787.18
96 | 204.8 | 0.076394 | 763.94
97 | 206.6 | 0.07415 | 741.5
98 | 208.4 | 0.071982 | 719.82
99 | 210.2 | 0.069888 | 698.88
100 | 212 | 0.067865 | 678.65
101 | 213.8 | 0.06591 | 659.1
102 | 215.6 | 0.064021 | 640.21
103 | 217.4 | 0.062194 | 621.94
104 | 219.2 | 0.060429 | 604.29
105 | 221 | 0.058722 | 587.22